## 表紙
水処理技術のCO2排出量計算システム ver.1.5
CopyRight 2008 財団法人造水促進センター
廃水の再生利用を含んだ水処理技術は、これまで水資源対策を中心として行なわれてきましが、循環型経済社会への転換と地球温暖化防止の観点から、コストの最小化および効率の最大化の追求に加えて循環型経済社会へ適合するよう転換を図る必要が生じています。
このため、水処理技術を環境負荷の視点から評価し、ユーザーやメーカーが水処理システムおよびこれらを構成するユニットプロセスならびに機器、部品や素材を選択する場合に、より環境負荷の小さい技術の選択が可能となるようなガイドラインを作成するため、経済産業省では「環境調和型水処理技術ガイドライン調査」を実施し、ここにその調査結果をまとめました。
調査においては、環境負荷として地球温暖化をとりあげ、なかでも二酸化炭素（CO2）排出に視点をおいて評価し、CO2排出量計算システムとしてまとめました。
本プログラムにおいては水処理施設の建設・運用・廃棄時におけるCO2排出量を以下の2通りの方法で計算します。
（１）簡易版：本調査において採用した17の代表的な水処理工程（計画水量500m3/日）をユニットプロセスとし、これらを選択・組合せることにより構築した水処理施設のCO2排出量を計算します。⇒「システムスタート 簡易版」で選択
なお本方式においては、本調査で採用した17の代表的な水処理工程（計画水量500m3/日）におけるCO2排出量を、計算対象とする水処理処理施設の計画水量で比例配分することにより簡易的にCO2排出量を計算しています。
（２）通常版：水処理システムおよびこれらを構成するユニットプロセスに必要な躯体・機材および運転資材などを入力して水処理施設のCO2排出量を計算します。⇒「システムスタート」で選択
詳細は平成１4年度「環境調和型水処理技術ガイドライン調査」報告書、および平成19年度「水処理設備LCA検討調査」報告書を参照
ヘルプ
CO2排出量の計算根拠等については、添付の資料をご参照ください。

## 建設データ
TOP | Normal
2
P017 |  | ユニットプロセス名 | 乾燥 | 仕様 | 600 kgDS/d
|  |  |  | 水質条件（原水） | 含水率 80%
|  |  |  | （処理水） | 含水率 30%
簡易版では建設データの追加、変更、削除はできません。
【機器・装置類】
|  | 種類 | 名称 | 仕様/性能 | 数量 | 単位 | CO2算出数値 | 備考
【塔槽類】
|  | 種類 | 名称 | 仕様/性能 | 数量 | 単位 | CO2算出数値 | 備考
【RC基礎】
|  | 種類 | 名称 | 仕様/性能 | 数量 | 単位 | CO2算出数値 | 備考
【その他】
|  | 種類 | 名称 | 仕様/性能 | 数量 | 単位 | CO2算出数値 | 備考
【電気配管工事】
|  | 種類 | 名称 | 仕様/性能 | 数量 | 単位 | CO2算出数値 | 備考
ユニットプロセスの建設データ定義
定義済みの機器等から選択するには[参照]をクリックしてください。
建設データ入力が終われば、[運用データ]ボタンをクリックしてください。
水処理技術のCO2排出量計算システム
ヘルプ
簡易版

## 運用データ
BaseTOP
4
P002 | ユニットプロセス名 | 凝集沈殿ろ過 | 仕様 | 500 m3/d
|  |  | 水質条件（原水） | pH 中性, SS 50mg/l, 色度 10度
|  |  | （処理水） | pH 5.8-8.6, SS 10mg/l, 色度 5度
簡易版では運用データの追加、変更、削除はできません。
【消耗資材】
| 種類 | 名称 | 仕様/性能 | CO2算出数値
【運転エネルギー】
| 種類 | 名称 | 仕様/性能 | CO2算出数値 | 台数 | 負荷率 (%) | 稼働時間 (h/day)
【保守用資材】
| 種類 | 名称 | 仕様/性能 | CO2算出数値
ユニットプロセスの運用データ定義
定義済みの資材等から選択するには[参照]をクリックしてください。
運用データ入力が終われば、[LCCO2計算]ボタンをクリックすると、ユニットプロセスのCO2排出量を計します。
水処理技術のCO2排出量計算システム
ヘルプ
簡易版

## TOP
No. | ユニットプロセス名
水処理技術のCO2排出量計算システム 工程シート
このシートでは、対象となる水処理工程を組み立て、それぞれの工程または全体のCO2排出量を計算します。
(1) 標準ユニットプロセスが別の「ユニットプロセスシート」に記載してあります。それらのユニットプロセスを選択することにより、水処理工程を組み立ててください。適当なユニットプロセスが標準ユニットプロセスにない場合は、ユニットプロセスシートで新しく定義してください。
・[追加/仕様確認]ボタンをクリックすると「ユニットプロセスシート」に移動し、ユニットプロセスを選択できます。（ユニットプロセスは２０まで設定できます。）
・すでに表示されているユニットプロセスを選択した後、 ・[追加/仕様確認]ボタンをクリックすると選択されたユニットプロセスの仕様を参照・変更できます。
・[変更]ボタンをクリックすると選択されたユニットプロセスを変更できます。
・[挿入]ボタンをクリックすると選択されたユニットプロセスの前にユニットプロセスを挿入できます。
・[プロセス削除]ボタンをクリックすると選択されたユニットプロセスが削除できます。
(2) 各ユニットプロセスにおける建設データ、使用機器、およびそれに伴う運用データを定義します。
・[データ収集]ボタンをクリックすると、「建設データシート」に移動し、ユニットプロセスで使用する建設設備、機器の定義または参照できます。
(3) CO2排出量の計算
・ユニットプロセス名右側にある[排出量計算]ボタンをクリックすると、そのユニットプロセスのLCCO2排出量を計算します。
・[システム全体の排出量計算]ボタンをクリックすると、水処理工程全体のLCCO2排出量を計算します。
ヘルプ

## CO2排出量
BaseTOP
P002 | ユニットプロセス名 | 凝集沈殿ろ過 |  |  |  |  | LCCO2排出量 ＝ |  |  | kg-CO2
|  |  | 計画水量= | 500 | m3/d
１．建設時のCO2排出量
【機器・装置類】
| 種類 | 名称 |  |  | 仕様/性能 | 数値 | 単位 | 設置基数 | CO2排出量Ⅰ (kg-CO2) | 耐用年数 | CO2排出量Ⅱ (kg-CO2)
【塔槽類】
| 種類 | 名称 |  |  | 仕様/性能 | 数値 | 単位 | 設置基数 | CO2排出量Ⅰ (kg-CO2) | 耐用年数 | CO2排出量Ⅱ (kg-CO2)
【RC基礎】
| 種類 | 名称 |  |  | 仕様/性能 | 数値 | 単位 | 設置基数 | CO2排出量Ⅰ (kg-CO2) | 耐用年数 | CO2排出量Ⅱ (kg-CO2)
【その他】
| 種類 | 名称 |  |  | 仕様/性能 | 数値 | 単位 | 設置基数 | CO2排出量Ⅰ (kg-CO2) | 耐用年数 | CO2排出量Ⅱ (kg-CO2)
【電気・配管工事】
| 種類 | 名称 |  |  | 仕様/性能 | 数値 | 単位 | 設置基数 | CO2排出量Ⅰ (kg-CO2) | 耐用年数 | CO2排出量Ⅱ (kg-CO2)
[7 empty] | 建設時のCO2排出量 | 総計Ⅰ |  | 総計Ⅱ
２．運用時のCO2排出量
【消耗資材】
| 種類 | 名称 |  |  | 仕様 |  | 使用量 | 単位 | 年間使用量 (unit/year) | CO2排出 原単位 | 年間 CO2排出量
【運転エネルギー】
| 種類 | 名称 |  |  | 仕様/基数 | 負荷率(%) | 稼働時間 (h/d) | 使用量 | 年間使用量 | CO2排出 原単位 | 年間 CO2排出量
【保守用資材】
| 種類 | 名称 |  |  | 仕様/性能 | 数値 | 単位 |  | 年間使用量 | CO2排出 原単位 | 年間 CO2排出量
[7 empty] | 運用時のCO2排出量 | 総計Ⅰ |  | 総計Ⅱ
３．廃棄解体時のCO2排出量
【コンクリート構造物】
| 種類 | 名称 |  |  | 仕様 | 数値 | 基数 | コンクリート 塊発生量 | 燃料使用量* |  | CO2排出量 (kg-CO2)
[9 empty] | 軽油 | アセチレン
*コンクリート構造物解体の燃料消費原単位：5.6L-軽油/m3
【鋼構造物】
| 種類 | 名称 |  |  | 仕様 | 数値 | 基数 | 鋼重量 (kg) | 燃料使用量* |  | CO2排出量 (kg-CO2)
[9 empty] | 軽油 | アセチレン
**鋼構造物解体の燃料消費原単位：0.0024L-軽油/kg , 0.00022kg-アセチレン/kg
[9 empty] | 廃棄解体時のCO2排出量 | 総計
CO2排出量Ⅰ：建設時、当初１年間の運用および廃棄にかかわるCO2排出量
CO2排出量Ⅱ：設備（システム）のライフサイクルを３０年とした場合のCO2排出量
（年間稼働日数を330日として計算）
水処理技術のCO2排出量計算システム
ヘルプ
ユニットプロセスのCO2排出量
簡易版

## グラフ1
| ユニットプロセス： | 凝集沈殿ろ過
(kg-CO2)
区分 | 分類 | LCCO2排出量 | 割合
建設時 | 機器・装置 | 0 | #DIV/0!
| 塔槽類 | 0 | #DIV/0!
| RC基礎 | 0 | #DIV/0!
| その他 | 0 | #DIV/0!
| 電気・配管工事 | 0 | #DIV/0!
運用時 | 消耗資材 | 0 | #DIV/0!
| 運転エネルギー | 0 | #DIV/0!
| 保守用資材 | 0 | #DIV/0!
廃棄時 | コンクリート構造物解体 | 0 | #DIV/0!
| 鋼構造物解体 | 0 | #DIV/0!
| 区分 | LCCO2排出量 | 割合
| 建設時 | 0 | #DIV/0!
| 運用時 | 0 | #DIV/0!
| 廃棄時 | 0 | #DIV/0!
| 合計 | 0

## TOTAL_CO2排出量
BaseTOP
500
|  |  | LCCO2排出量 ＝ | 0 |  | kg-CO2
１．建設時のCO2排出量
| ユニットプロセス | 仕様 | 水質条件 |  | CO2排出量Ⅰ (kg-CO2) | CO2排出量Ⅱ (kg-CO2)
|  |  | 原水 | 処理水
建設時のCO2排出量 合計
２．運用時のCO2排出量
| ユニットプロセス | 仕様 | 水質条件 |  | CO2排出量Ⅰ (kg-CO2) | CO2排出量Ⅱ (kg-CO2)
|  |  | 原水 | 処理水
運用時のCO2排出量 合計
３．廃棄解体時のCO2排出量
| ユニットプロセス | 仕様 | 水質条件 |  | CO2排出量Ⅰ (kg-CO2) | CO2排出量Ⅱ (kg-CO2)
|  |  | 原水 | 処理水
廃棄解体時のCO2排出量 合計
CO2排出量Ⅰ：建設時のCO2排出量
CO2排出量Ⅱ：設備（システム）のライフサイクルを３０年とした場合のCO2排出量
水処理技術のCO2排出量計算システム
ヘルプ
水処理システム全体のCO2排出量
簡易版

## グラフ2
システム全体のCO2排出量
(kg-CO2)
区分 | LCCO2排出量 | 割合
建設時 | 0 | #DIV/0!
運用時 | 0 | #DIV/0!
廃棄時 | 0 | #DIV/0!
合計 | 0
ユニットプロセスごとのLCCO2排出量 |  |  |  | (kg-CO2)
ユニットプロセス名 | 建設時 | 運用時 | 廃棄時 | 合計
ユニットプロセスごとのLCCO2排出量

## ユニットプロセス
TOP
26
$L$2
| ユニットプロセス |  | 仕様 | 水質条件
|  |  |  | 原水 | 処理水
| P001 | スクリーニング | 500 m3/d | - | -
| P002 | 凝集沈殿ろ過 | 500 m3/d | pH 中性, SS 50mg/l, 色度 10度 | pH 5.8-8.6, SS 10mg/l, 色度 5度
| P003 | 凝集沈殿分離 | 500 m3/d | BOD ～30 mg/L, COD ～90 mg/L, SS ～70 mg/L | BOD 20 mg/L, COD 80 mg/L, SS 50 mg/L
| P004 | 浮上分離(加圧浮上） | 500 m3/d, LV100mm/min | pH 中性SS 200mg/l | pH 中性, SS ～100mg/l
| P005 | 急速ろ過 | 500 m3/d | SS 50 mg/L | SS 10 mg/L
| P006 | 活性炭吸着 | 500 m3/d, SV2 h-1 | COD 10mg/l | COD 5mg/l
| P007 | イオン交換 | 500 m3/d | （水道水レベル） | （発電所ボイラ用水レベル）
| P008 | 膜ろ過 | 500 m3/d | pH 中性, SS 50mg/l, 色度 10度 | pH 5.8-8.6, SS 10mg/l, 色度 5度
| P009 | 逆浸透膜（RO） | 500 m3/d | （水道水レベル） | （発電所ボイラ用水レベル）
| P010 | 中和・pH調整 | 500 m3/d | pH 10～12 | pH 6～8
| P011 | オゾン酸化 | 500 m3/d | COD 80 mg/L | COD 50 mg/L
| P012 | 活性汚泥(標準法) | 500 m3/d | BOD 500 mg/L, COD 1,000 mg/L, SS 100 mg/L | BOD ～30 mg/L, COD ～90 mg/L, SS ～70 mg/L
| P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | 500 m3/d | pH 6-8, BOD 500mg/l | pH 6-8, BOD 30mg/l
| P014 | 生物膜 | 500 m3/d | pH 6-8, BOD 500mg/l, COD 600mg/l | pH 6-8, BOD 100mg/l, COD 120mg/l
| P015 | UASB | 500 m3/d, 10kg-BOD/m3/d | pH 6-8, BOD 3000mg/l | pH 6-8, BOD 450mg/l
| P016 | 脱水 | 500 m3/d | 固形物濃度 0.75 % | 含水率 80 %
| P017 | 乾燥 | 600 kgDS/d | 含水率 80% | 含水率 30%
| P018 | test1
水処理技術のCO2排出量計算システム
ヘルプ
このシートではユニットプロセスの選択（工程シートへの追加）およびそれらの仕様・水質条件を示します。
・工程シートへの追加：ご希望のユニットプロセスを下記の登録ユニットプロセスから選択し、[システムに追加]ボタンをクリックしてください。
・仕様・水質条件の変更：ユニットプロセスの仕様・水質条件は[仕様変更]ボタンにより変更できます。
・新規ユニットプロセスの登録：適切なユニットプロセスが登録されていない場合は[新規登録]ボタンをクリックし、「ユニットプロセス登録ダイアログ」で希望する
ユニットプロセス名および使用・水質条件を記入してください。次いで、[項目参照]ボタンをクリックして「建設データシート」に移動して建設データ・使用機器を定義してください。

## 機器マスター
3
1 | データコード | 大分類 | 細分類 | 種類 | 仕様/性能 | 単位 | 入力値 |  | 耐用年数 | 入力値2
C001 | C001-001 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋内型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001 | C001-003 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋内型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001 | C001-004 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋外型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001 | C001-006 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 汚泥用・屋外型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001 | C001-007 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 開放防滴屋内型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001 | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 基 | モータ出力 | kW | 7
C001 | C001-010 | 建設データ | 機器・装置類 | スクリーン |  | 基 | スクリーン幅 | m | 7
C001 | C001-011 | 建設データ | 機器・装置類 | 汚泥掻寄機 |  | 基 | 直径 | m | 7
C001 | C001-012 | 建設データ | 機器・装置類 | 散気装置 | FRP | 基 | 個数 | 個 | 7
C001 | C001-013 | 建設データ | 機器・装置類 | その他 |  | 基 | 価格 | k\ | 7 | CO2排出原単位 | kg-CO2/k\
C001 | C001-014 | 建設データ | 機器・装置類 | モーター | 開放防滴屋内型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001 | C001-015 | 建設データ | 機器・装置類 | モーター | 全閉外扇屋外型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C002 | C002-001 | 建設データ | 塔槽類 | ろ過槽 |  | 基 | 直径 | m | 7
C002 | C002-002 | 建設データ | 塔槽類 | 膜モジュール | 中空糸型 | 基 | 有効面積 | m2 | 7
C002 | C002-003 | 建設データ | 塔槽類 | 膜モジュール | スパイラル型･4 in | 基 | 有効総面積 | m2 | 7 | エレメント数 | 本
C002 | C002-004 | 建設データ | 塔槽類 | 膜モジュール | スパイラル型･8 in | 基 | 有効総面積 | m2 | 7 | エレメント数 | 本
C002 | C002-005 | 建設データ | 塔槽類 | イオン交換塔 |  | 基 | 内容積 | m3 | 7
C002 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽(地上設置型) | 基礎を含む | 基 | 内容積 | m3 | 30
C002 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 基 | 内容積 | m3 | 7
C002 | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 基 | 内容積 | m3 | 7
C002 | C002-009 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | FRP本体 | 基 | 内容積 | m3 | 7
C002 | C002-010 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽(地下埋設型) | 基礎を含む | 基 | 内容積 | m3 | 30
C003 | C003-001 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | コンクリート槽用 | 基 | 容積 | m3 | 30
C003 | C003-002 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（矩形） | 基 | 槽底面積 | m2 | 30
C003 | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 基 | 槽底面積 | m2 | 30
C003 | C003-004 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | その他 | 基 | コンクリート容積 | m3 | 30
C004 | C004-001 | 建設データ | その他 | 計測機器 | レベルスイッチ | 個 |  |  | 7
C004 | C004-002 | 建設データ | その他 | 計測機器 | 圧力計 | 個 |  |  | 7
C004 | C004-003 | 建設データ | その他 | 計測機器 | 流量計 | 個 |  |  | 7
C004 | C004-004 | 建設データ | その他 | 計測機器 | DO計 | 個 |  |  | 7
C004 | C004-005 | 建設データ | その他 | 計測機器 | pH計 | 個 |  |  | 7
C004 | C004-006 | 建設データ | その他 | 鋼製機器 |  | 式 | 重量 | kg | 7 | CO2排出原単位 | kg-CO2/kg
C004 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 式 | － | － | 7 | CO2排出原単位 | kg-CO2/kg
C005 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 配管(I-O) | I-O | 式 | 建設工事費 | k￥ | 7
C005 | C005-002 | 建設データ | 電気・配管工事 | 配管 | 鋼管 | 式 | 重量 | kg | 7
C005 | C005-003 | 建設データ | 電気・配管工事 | 配管（バルブ） | その他機械器具 | 式 | 重量 | kg | 7
C005 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 計装品(I-O) | 電気計測器 | 式 | 建設工事費 | k￥ | 7
C005 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気品(I-O) | 開閉制御装置及び配電盤 | 式 | 建設工事費 | k￥ | 7
C005 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | ケーブル(I-O) | I-O | 式 | 建設工事費 | k￥ | 7
C005 | C005-007 | 建設データ | 電気・配管工事 | ケーブル | 電線・ケーブル | 式 | 重量 | kg | 7
C005 | C005-008 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気品(I-O) | 開閉制御装置及び配電盤 | 面 | 配電盤面数 | 面 | 7
C005 | C005-009 | 建設データ | 電気・配管工事 | 配管(I-O) | 配管(I-O) | 式 | 計画処理水量 | m3/日 | 7
機器マスター
ヘルプ
このシートには、建設・機器データのための雛形があります。 建設データに登録する機器類を選択して、[登録]ボタンをクリックしてください。

## 資材マスター
11
| データコード | 大分類 | 中分類 | 細分類 | 種類 | 名称 | 単位 | 換算濃度 （％） | CO2排出 原単位
R10 | R101-001 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | 硫酸（100%換算） | kg/day | 100 | 0.067
R10 | R101-002 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | 塩酸（35%換算） | kg/day | 35 | 0.27
R10 | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） | kg/day | 97 | 1.303
R10 | R101-004 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | 消石灰 | kg/day |  | 0.169
R10 | R101-005 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | ソーダ灰（炭酸ナトリウム） | kg/day |  | 1.043
R10 | R101-006 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 酸化・還元剤 | 次亜塩素酸ソーダ（溶液） | kg/day |  | 0.509
R10 | R101-007 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 酸化・還元剤 | 重亜硫酸ナトリウム（液） | kg/day |  | 0.18
R10 | R101-008 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | 硫酸バンド（硫酸アルミニウム） | kg/day |  | 0.179
R10 | R101-009 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | ポリ塩化アルミニウム（PAC） | kg/day |  | 0.212
R10 | R101-010 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | 塩化第二鉄 | kg/day |  | 0.182
R10 | R101-011 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集助剤 | 高分子凝集剤（ポリアクリルアミド系） | kg/day |  | 2.324
R10 | R101-012 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集助剤 | カオリン | kg/day |  | 0.074
R10 | R101-013 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集助剤 | ベントナイト | kg/day |  | 0.059
R10 | R101-014 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 栄養剤 | りん酸塩（正りん酸ナトリウム） | kg/day |  | 1.071
R10 | R101-015 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 栄養剤 | 尿素 | kg/day |  | 0.254
R10 | R101-016 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | その他 |  | kg/day
R10 | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | 砂 | kg/year |  | 0.006
R10 | R102-002 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | アンスラサイト | kg/year |  | 0.053
R10 | R102-003 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | 活性炭 | 活性炭 | kg/year |  | 5.19
R10 | R102-004 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | 活性炭 | 活性炭再生（賦活処理） | kg/year |  | 1.22
R10 | R102-005 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | その他 |  | kg/year
R10 | R103-001 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | 膜モジュール | スパイラル型エレメント（4 in） | 本/year |  | 62
R10 | R103-002 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | 膜モジュール | スパイラル型エレメント（8 in） | 本/year |  | 227.5
R10 | R103-003 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | m3/year |  | 834
R10 | R103-004 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | イオン交換樹脂 | 強塩基性陰イオン交換樹脂 | m3/year |  | 1024
R10 | R103-005 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | ろ材 | 安全フィルタ | 本/year |  | 34 | 1.7 | 20 | ←フィルター１本２０kgとし、PPの原単位を適用
R10 | R103-006 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | その他 |  | 本/year
R20 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 |  | kW |  | 0.53
R20 | R202-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | 天然ガス |  | m3/day |  | 2.239
R20 | R202-002 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | 灯油 |  | L/day |  | 2.682
R20 | R202-003 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | 軽油 |  | L/day |  | 2.949
R20 | R202-004 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | A重油 |  | L/day |  | 3.046
R20 | R202-005 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | アセチレン |  | kg/day |  | 11.23
R20 | R202-006 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | その他 |  | kg/day
資材マスター
ヘルプ
このシートには､運用データのための雛形があります｡運用データに登録する資材・ｴﾈﾙｷﾞｰ類を選択し、[登録]ボタンをクリックしてください。

## 機器データ
197
ID | UP_ID | ユニットプロセス | 機器コード | 大分類 | 細分類 | 種類 | 仕様/性能 | 機器名称 | 仕様２ | 数量 | 単位 | 耐用年数 | 入力値 |  |  | 入力値2
P001-C001-0001 | P001 | スクリーニング | C001-010 | 建設データ | 機器・装置類 | スクリーン |  | スクリーン | ウェッジワイヤ 0.5mm | 2 | 基 | 7 | スクリーン幅 | 1 | m
P002-C001-0001 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 攪拌機（混和層） |  | 2 | 基 | 7 | モータ出力 | 0.1 | ｋW
P002-C001-0002 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 攪拌機（凝集層） |  | 2 | 基 | 7 | モータ出力 | 0.2 | ｋW
P002-C001-0003 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-011 | 建設データ | 機器・装置類 | 汚泥掻寄機 |  | 掻寄機駆動装置 |  | 4 | 基 | 7 | 直径 | 1.5 | m
P002-C001-0004 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-006 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 汚泥用・屋外型 | 洗浄ポンプ |  | 6 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | ｋW
P002-C001-0005 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | PCA注入ポンプ |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.1 | ｋW
P002-C001-0006 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | アルカリ注入ポンプ |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.1 | ｋW
P002-C001-0007 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 排泥ポンプ |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.4 | ｋW
P002-C002-0008 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 混和槽 |  | 2 | 基 | 7 | 容積 | 0.46 | m3
P002-C002-0009 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 凝集槽 |  | 2 | 基 | 7 | 容積 | 4.96 | m3
P002-C002-0010 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 沈殿槽 |  | 2 | 基 | 7 | 容積 | 4.93 | m3
P002-C002-0011 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | ろ過槽 |  | 6 | 基 | 7 | 容積 | 0.99 | m3
P002-C002-0012 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 洗浄水槽 |  | 2 | 基 | 7 | 容積 | 3.78 | m3
P002-C003-0013 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C003-004 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | その他 | 鋼製槽用 | 1.8×8.5×0.5 | 1 | 基 | 30 | コンクリート容積 | 7.65 | m3 |  |  |  | 15
P002-C004-0014 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | ろ材 | 砂･砂利 | 1 | 式 | 30 | 重量 | 7200 | kg | CO2排出原単位 | 0.006 | kg-CO2/kg
P002-C004-0015 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | Ⅰ型ストレーナ | PP 250個 | 1 | 式 | 7 | 重量 | 15 | kg | CO2排出原単位 | 1.699 | kg-CO2/kg
P002-C004-0016 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 傾斜板 | PVC板、76枚 | 1 | 式 | 7 | 重量 | 400 | kg | CO2排出原単位 | 1.469 | kg-CO2/kg
P002-C005-0017 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 100000 | k￥
P002-C005-0018 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 100000 | k￥
P002-C005-0019 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 100000 | k￥
P002-C005-0020 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 100000 | k￥
P003-C001-0001 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | ポンプ槽揚水ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P003-C001-0002 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 混合槽攪拌機 |  | 1 | 基 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P003-C001-0003 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 凝集槽攪拌機 |  | 1 | 基 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P003-C001-0005 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 汚泥引抜ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P003-C001-0006 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 硫酸バンド供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P003-C001-0007 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | か苛性ソーダ供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P003-C001-0008 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 凝集助剤供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.4 | kW
P003-C001-0009 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 助剤自動溶解器 |  | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.15 | kW
P003-C002-0010 | P003 | 凝集沈殿分離 | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | か性ソーダ貯槽 |  | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 5 | m3
P003-C002-0011 | P003 | 凝集沈殿分離 | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 硫酸バンド貯槽 |  | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 5 | m3
P003-C002-0012 | P003 | 凝集沈殿分離 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | ポンプ槽 |  | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 15 | m3
P003-C002-0013 | P003 | 凝集沈殿分離 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 混合槽 |  | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 6.75 | m3
P003-C002-0014 | P003 | 凝集沈殿分離 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 沈殿槽 |  | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 6.75 | m3
P003-C002-0015 | P003 | 凝集沈殿分離 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 凝集沈殿槽 |  | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 90 | m3
P003-C003-0004 | P003 | 凝集沈殿分離 | C003-004 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | その他 | 苛性ソーダ貯槽用基礎 |  | 1 | 基 | 30 | コンクリート容積 | 5 | m3
P003-C003-0016 | P003 | 凝集沈殿分離 | C003-004 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | その他 | 硫酸バンド貯槽 |  | 1 | 基 | 30 | コンクリート容積 | 5 | m3
P004-C001-0001 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 加圧水ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P004-C001-0002 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-011 | 建設データ | 機器・装置類 | 汚泥掻寄機 |  | スカムスキマ－（浮上槽） |  | 1 | 基 | 7 | 直径 | 4 | m
P004-C001-0003 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 凝集剤ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P004-C001-0004 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | pH調整剤ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P004-C001-0005 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 凝集助剤ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P004-C001-0006 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 凝集助剤フィーダ |  | 1 | 基 | 7 | モータ出力 | 0.1 | kW
P004-C001-0007 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 凝集助剤攪拌機 |  | 1 | 基 | 7 | モータ出力 | 0.75 | kW
P004-C002-0008 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 混和槽 | SS400 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.5 | m3
P004-C002-0009 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 凝集槽 | SS400 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.5 | m3
P004-C002-0010 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 加圧浮上槽 | SS400 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.5 | m3
P004-C002-0011 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 処理水槽 | PE | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 15 | m3
P004-C002-0012 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | フロス槽 | PE | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 4 | m3
P004-C002-0013 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 凝集剤槽(PAC) | PE | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 6 | m3
P004-C002-0014 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | pH調整剤槽 | SS400 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.5 | m3
P004-C002-0015 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 凝集助剤槽 | PE | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 1 | m3
P004-C003-0016 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 混和槽 | 1700mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 2.542 | m2
P004-C003-0017 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 凝集槽 | 1700mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 2.542 | m2
P004-C003-0018 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 加圧浮上槽 | 2400mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 4.172 | m2
P004-C003-0019 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 処理水槽 | 2670mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 4.909 | m2
P004-C003-0020 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | フロス槽 | 1825mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 2.804 | m2
P005-C001-0001 | P005 | 急速ろ過 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | ろ過ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P005-C001-0002 | P005 | 急速ろ過 | C001-007 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 開放防滴屋内型 | 空洗プロワ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P005-C001-0003 | P005 | 急速ろ過 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 逆洗ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P005-C002-0004 | P005 | 急速ろ過 | C002-001 | 建設データ | 塔槽類 | ろ過槽 |  | ろ過器 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 直径 | 2.4 | m
P005-C002-0005 | P005 | 急速ろ過 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | ろ過原水槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 12.5 | m3
P005-C002-0006 | P005 | 急速ろ過 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 逆洗水槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 5 | m3
P006-C001-0001 | P006 | 活性炭吸着 | C001-004 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋外型 | 逆洗ポンプ | 120m3/h | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 11 | kW
P006-C001-0002 | P006 | 活性炭吸着 | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 逆洗ブロワ | 3.8m3/min | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P006-C001-0003 | P006 | 活性炭吸着 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 給水ポンプ |  | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 3.7 | kW
P006-C002-0004 | P006 | 活性炭吸着 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 活性炭吸着塔 | 2400mmφ | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 14.1 | m3
P006-C002-0005 | P006 | 活性炭吸着 | C002-009 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | FRP本体 | 処理水槽 | FRP製、10m3 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 10 | m3
P006-C003-0006 | P006 | 活性炭吸着 | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 活性炭吸着塔 | 2400mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 4.17 | m2
P006-C003-0007 | P006 | 活性炭吸着 | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 処理水槽 | 2360mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 4.07 | m2
P006-C004-0008 | P006 | 活性炭吸着 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 活性炭(B.D. 0.45) | 2.5m積(11.3m) | 1 | 式 | 30 | 充填量 | 5090 | kg | CO2排出原単位 | 5.19 | kg-CO2/kg
P007-C001-0001 | P007 | イオン交換 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 前処理水送水ポンプ | 23m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 3.7 | kW
P007-C001-0002 | P007 | イオン交換 | C001-007 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 開放防滴屋内型 | 脱炭酸塔ブロワ | 420m3/h | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.4 | kW
P007-C001-0003 | P007 | イオン交換 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 中間ポンプ | 23m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P007-C001-0004 | P007 | イオン交換 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 再生水ポンプ | 10m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P007-C001-0005 | P007 | イオン交換 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 排水送水ポンプ | 20m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P007-C001-0006 | P007 | イオン交換 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 重亜硫酸ソーダ注入ポンプ | 0.48L/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.1 | kW
P007-C002-0007 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | カチオン塔 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 1.06 | m3
P007-C002-0008 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 脱炭酸塔 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 1.2 | m3
P007-C002-0009 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | アニオン塔 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 1.325 | m3
P007-C002-0010 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 塩酸貯槽 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.4 | m3
P007-C002-0011 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | か性ソーダ貯槽 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.4 | m3
P007-C002-0012 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 重亜硫酸ソーダ貯槽 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 0.3 | m3
P007-C002-0013 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 制御用空気貯槽 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 0.14 | m3
P007-C002-0014 | P007 | イオン交換 | C002-009 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | FRP本体 | 純粋装置用槽 | FRP製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 20 | m3
P007-C003-0015 | P007 | イオン交換 | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 鋼製槽用 |  | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 23.804 | m2
P007-C004-0016 | P007 | イオン交換 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | イオン交換樹脂(CER) | スチレン樹脂 | 1 | 式 | 7 | 充填量 | 0.85 | m3 | CO2排出原単位 | 834 | kg-CO2/m3
P007-C004-0017 | P007 | イオン交換 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | イオン交換樹脂(AER) | スチレン樹脂 | 1 | 式 | 7 | 充填量 | 1.2 | m3 | CO2排出原単位 | 1024 | kg-CO2/m3
P008-C001-0001 | P008 | 膜ろ過 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 吸引ポンプ |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P008-C001-0002 | P008 | 膜ろ過 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 洗浄ブロワ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P008-C001-0003 | P008 | 膜ろ過 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 移動式散気装置 |  | 4 | 基 | 7 | モータ出力 | 0.4 | kW
P008-C002-0004 | P008 | 膜ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 膜浸漬槽 | 鋼製 | 2 | 基 | 7 | 内容積 | 6.69 | m3
P008-C002-0005 | P008 | 膜ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 膜ろ過水槽 | 鋼製 | 2 | 基 | 7 | 内容積 | 0.29 | m3
P008-C003-0006 | P008 | 膜ろ過 | C003-002 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（矩形） | 膜浸漬槽 | 1.24×2.3m | 2 | 基 | 30 | 槽底面積 | 3.1 | m2
P008-C003-0007 | P008 | 膜ろ過 | C003-002 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（矩形） | 膜ろ過水槽 | 0.6×0.615m | 2 | 基 | 30 | 槽底面積 | 0.98 | m2
P008-C004-0008 | P008 | 膜ろ過 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 膜モジュール | 親水化処理 PE 78.4m2 4in | 2 | 式 | 30 | 本数 | 8 | 本 | CO2排出原単位 | 62 | kg-CO2/kg
P009-C001-0001 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 前処理水送水ポンプ | 37m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P009-C001-0002 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 逆洗排水ポンプ | 25m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 3.7 | kW
P009-C001-0003 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 逆洗ポンプ | 72m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P009-C001-0004 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 脱炭酸塔ブロワ | 1000m3/h | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.75 | kW
P009-C001-0005 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | ろ過水送水ポンプ | 38m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 3.7 | kW
P009-C001-0006 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 脱炭酸水ポンプ | 38m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 7.5 | kW
P009-C001-0007 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-004 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋外型 | 高圧ポンプ | 38m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 45 | kW
P009-C001-0008 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 塩酸注入ポンプ | 8.2L/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.1 | kW
P009-C001-0009 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | か性ソーダ注入ポンプ | 0.88L/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.1 | kW
P009-C001-0010 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 重亜硫酸ソーダポンプ | 0.78L/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.1 | kW
P009-C002-0011 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | フィルタ槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.9 | m3
P009-C002-0012 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 脱炭酸塔 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 2.7 | m3
P009-C002-0013 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 安全フィルタ槽 | SUS | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 0.5 | m3
P009-C002-0014 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 塩酸貯槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 1.7 | m3
P009-C002-0015 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | か性ソーダ貯槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 0.3 | m3
P009-C002-0016 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 重亜硫酸ソーダ貯槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 0.3 | m3
P009-C002-0017 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 制御用空気貯槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 0.2 | m3
P009-C002-0018 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | ろ過水槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 40 | m3
P009-C002-0019 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 逆洗水槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 25 | m3
P009-C003-0020 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 鋼製槽用 |  | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 47.264 | m2
P010-C001-0001 | P010 | 中和・pH調整 | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | エアレータ |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P010-C001-0002 | P010 | 中和・pH調整 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 調整槽揚水ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P010-C001-0003 | P010 | 中和・pH調整 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 中和槽攪拌機 |  | 1 | 基 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P010-C001-0004 | P010 | 中和・pH調整 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 硫酸供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P010-C002-0005 | P010 | 中和・pH調整 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 中和槽 | RC槽 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 210 | m3
P010-C002-0006 | P010 | 中和・pH調整 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 調整槽 | RC槽 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 6.75 | m3
P010-C002-0007 | P010 | 中和・pH調整 | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 硫酸貯槽 | PE製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 5 | m3
P010-C003-0008 | P010 | 中和・pH調整 | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 硫酸貯槽 |  | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 2.32 | m2
P011-C001-0001 | P011 | オゾン酸化 | C001-013 | 建設データ | 機器・装置類 | その他 |  | オゾン発生用電源 | 変圧器 | 1 | 基 | 7 | 価格 | 350 | k\ | CO2排出原単位 | 3.12 | kg-CO2/k\
P011-C002-0002 | P011 | オゾン酸化 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | オゾン反応槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 12.5 | m3
P011-C004-0003 | P011 | オゾン酸化 | C004-006 | 建設データ | その他 | その他 |  | オゾン発生器 | 鋼板製 | 1 | 式 | 30 | 重量 | 5850 | kg | CO2排出原単位 | 3.556 | kg-CO2/kg
P012-C001-0001 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C001-011 | 建設データ | 機器・装置類 | 汚泥掻寄機 |  | 沈殿槽汚泥掻寄機 |  | 1 | 基 | 7 | 直径 | 6 | m
P012-C001-0002 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C001-006 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 汚泥用・屋外型 | 返送汚泥引抜ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P012-C001-0003 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 酸化ブロワ |  | 5 | 台 | 7 | モータ出力 | 7.5 | kW
P012-C001-0004 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 栄養剤供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P012-C002-0005 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 曝気槽 | RC製 | 4 | 基 | 30 | 内容積 | 380 | m3
P012-C002-0006 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 沈殿槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 180 | m3
P012-C002-0007 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 栄養剤貯槽 | PE製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 5 | m3
P012-C003-0008 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C003-004 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | その他 | 栄養剤貯槽 |  | 1 | 基 | 30 | 容積 | 5 | m3
P012-C004-0009 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | ろ材 | 砂･砂利 | 1 | 式 | 30 | 充填量 | 7200 | kg | CO2排出原単位 | 0.006 | kg-CO2/kg
P012-C004-0010 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | I型ストレーナ | PP 250個 | 1 | 式 | 7 | 重量 | 15 | kg | CO2排出原単位 | 1.699 | kg-CO2/kg
P012-C004-0011 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 傾斜板 | PVC板、76枚 | 1 | 式 | 7 | 重量 | 400 | kg | CO2排出原単位 | 1.469 | kg-CO2/kg
P013-C001-0001 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 処理水ポンプ | 7m3/h | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P013-C001-0002 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 曝気槽ブロワ | 12.8m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 15 | kW
P013-C001-0003 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 浸漬膜槽ブロワ | 7m3/h | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 18.5 | kW
P013-C001-0004 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 洗浄水ポンプ | 30m3/h | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 3.7 | kW
P013-C002-0005 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 曝気槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 200 | m3
P013-C002-0006 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 浸漬膜槽 | RC製 | 4 | 基 | 30 | 内容積 | 36 | m3
P013-C002-0007 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 洗浄液槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 55 | m3
P013-C004-0008 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 槽内内部装置 | FRP | 4 | 式 | 7 | 重量 | 600 | kg | CO2排出原単位 | 2.944 | kg-CO2/kg
P013-C004-0009 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 槽内内部装置 | FRP | 1 | 式 | 7 | 重量 | 200 | kg | CO2排出原単位 | 2.944 | kg-CO2/kg | 5
P013-C004-0010 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 槽内内部装置 | PP | 1 | 式 | 7 | 重量 | 600 | kg | CO2排出原単位 | 1.699 | kg-CO2/kg | 6
P014-C001-0001 | P014 | 生物膜 | C001-004 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋外型 | 逆洗ポンプ | 720m3/h | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 90 | kW |  |  |  | 7
P014-C001-0002 | P014 | 生物膜 | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 曝気ブロア | 4.8m3/min | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 11 | kW |  |  |  | 8
P014-C002-0003 | P014 | 生物膜 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽(地上設置型) | 基礎を含む | 生物膜槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 80.6 | m3 |  |  |  | 9
P014-C002-0004 | P014 | 生物膜 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽(地上設置型) | 基礎を含む | 処理水槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 113 | m3 |  |  |  | 10
P014-C004-0005 | P014 | 生物膜 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 充填材 | PP | 1 | 式 | 10 | 充填量 | 30000 | kg | CO2排出原単位 | 1.699 | kg-CO2/kg
P014-C004-0006 | P014 | 生物膜 | C004-006 | 建設データ | その他 | 鋼製機器 |  | 内部装置 | SUS304 | 1 | 式 | 15 | 重量 | 400 | kg | CO2排出原単位 | 2.944 | kg-CO2/kg
P015-C001-0001 | P015 | UASB | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 前沈殿槽減速機 | 2.2kW | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P015-C001-0002 | P015 | UASB | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | pH調整槽攪拌機 | 0.2kW | 1 | 基 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P015-C001-0003 | P015 | UASB | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 中継ポンプ | 21m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P015-C001-0004 | P015 | UASB | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 循環ポンプ | 21m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P015-C001-0005 | P015 | UASB | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 中和剤注入ポンプ | 60L/min | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P015-C002-0006 | P015 | UASB | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 前沈殿槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 75 | m3
P015-C002-0007 | P015 | UASB | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 酸生成槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 12 | m3
P015-C002-0008 | P015 | UASB | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 嫌気反応槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 165 | m3
P015-C002-0009 | P015 | UASB | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | ガスホルダ | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 17 | m3
P015-C002-0010 | P015 | UASB | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 中和剤タンク | PE製 | 1 | 基 | 10 | 内容積 | 5 | m3
P015-C002-0011 | P015 | UASB | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 脱硫塔 | SS400 1m3 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 1 | m3
P015-C003-0012 | P015 | UASB | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 中和剤タンク |  | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 2.3 | m2 |  |  |  | 1
P015-C003-0013 | P015 | UASB | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 脱硫塔 |  | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 1.3 | m2 |  |  |  | 2
P015-C004-0014 | P015 | UASB | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 脱硫剤 | 酸化鉄+粘土鉱物 | 1 | 式 | 30 | 重量 | 800 | kg | CO2排出原単位 | 0.074 | kg-CO2/kg | 3
P016-C001-0001 | P016 | 脱水 | C001-014 | 建設データ | 機器・装置類 | モーター | 開放防滴屋内型 | 脱水機モーター |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 3.7 | kW |  |  |  | 5
P016-C001-0002 | P016 | 脱水 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | アニオン脱水助剤供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW |  |  |  | 6
P016-C001-0003 | P016 | 脱水 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | カチオン脱水助剤供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.75 | kW |  |  |  | 7
P016-C001-0004 | P016 | 脱水 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | カチオン助剤自動溶解器 |  | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.15 | kW |  |  |  | 8
P016-C001-0005 | P016 | 脱水 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 汚泥供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW |  |  |  | 9
P016-C001-0006 | P016 | 脱水 | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 攪拌ブロワ |  | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 11 | kW |  |  |  | 10
P016-C001-0007 | P016 | 脱水 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | ろ布洗浄ポンプ |  | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW |  |  |  | 11
P016-C002-0008 | P016 | 脱水 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 汚泥槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 42.9 | m3 |  |  |  | 12
P016-C004-0009 | P016 | 脱水 | C004-006 | 建設データ | その他 | 鋼製機器 |  | 脱水機 | 鋼板製 | 1 | 式 | 7 | 重量 | 5200 | kg | CO2排出原単位 | 3.556 | kg-CO2/kg | 13
P017-C001-0001 | P017 | 乾燥 | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 誘引ファン |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW |  |  |  | 14
P017-C001-0002 | P017 | 乾燥 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 重油供給ポンプ |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.4 | kW |  |  |  | 1
P017-C003-0003 | P017 | 乾燥 | C003-004 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | その他 | 設備一式 |  | 1 | 基 | 30 | 容積 | 25.5 | m3 |  |  |  | 2
P017-C004-0004 | P017 | 乾燥 | C004-006 | 建設データ | その他 | 鋼製機器 |  | 炉体、乾燥機等 | 鋼板 | 1 | 式 | 20 | 重量 | 19250 | kg | CO2排出原単位 | 1.387 | kg-CO2/kg | 3
P017-C004-0005 | P017 | 乾燥 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 炉体 | れんが | 1 | 式 | 20 | 重量 | 9750 | kg | CO2排出原単位 | 0.939 | kg-CO2/kg | 5
P017-C004-0006 | P017 | 乾燥 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | コンベア |  | 1 | 式 | 15 | 価格 | 2000 | k￥ | CO2排出原単位 | 3.22 | kg-CO2/k\ | 6
P018-C001-0001 | P018 | test1 | C001-004 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋外型 | test1 |  | 3 | 台 | 7 | モータ出力 | 3 | kW
P018-C001-0002 | P018 | test1 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | test2 |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 3 | kW
P018-C001-0003 | P018 | test1 | C001-003 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋内型 | test3 |  | 3 | 台 | 7 | モータ出力 | 4 | kW
P018-C001-0004 | P018 | test1 | C001-003 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋内型 | test4 |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 2 | kW
P018-C001-0005 | P018 | test1 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | test5 |  | 3 | 台 | 7 | モータ出力 | 5 | kW
P018-C001-0006 | P018 | test1 | C001-003 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋内型 | test6 |  | 3 | 台 | 7 | モータ出力 | 3 | kW
P018-C001-0007 | P018 | test1 | C001-011 | 建設データ | 機器・装置類 | 汚泥掻寄機 |  | test7 |  | 2 | 基 | 7 | 直径 | 4.6 | m
P018-C001-0008 | P018 | test1 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | test8 |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 4 | kW
P018-C001-0009 | P018 | test1 | C001-007 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 開放防滴屋内型 | test9 |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 3 | kW
P018-C001-0010 | P018 | test1 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | test3 |  | 0 | 台 | 7 | モータ出力 | 0 | kW
P018-C002-0012 | P018 | test1 | C002-010 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽(地下埋設型) | 基礎を含む | test | test | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 150 | m3
P018-C003-0011 | P018 | test1 | C003-001 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | コンクリート槽用 | test |  | 1 | 基 | 30 | 容積 | 130 | m3
建設時の機器・設備データ登録
ヘルプ

## 資材データ
37
ID | UP_ID | ユニットプロセス | 運用資材コード | 大分類 | 中分類 | 細分類 | 種類 | 名称 | 仕様２ | 入力値 |  |  | 台数 | 負荷率 （％） | 稼働時間 （h/day） | 薬品濃度 （％） | 対応する 機器ID
P002-R101-0001 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R101-009 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | ポリ塩化アルミニウム（PAC） |  | 使用量 | 10 | kg/day
P002-R101-0002 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） |  | 使用量 | 1 | kg/day |  |  |  | 25
P002-R101-0003 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | 砂 | 補充用 10%/年 | 使用量 | 720 | kg/year
P002-R102-0004 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | 砂 | 交換 15年/回 | 使用量 | 480 | kg/year
P002-R201-0005 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 混和槽攪拌機 |  | モータ出力 | 0.1 | kW | 2 | 80 | 24 |  | P002-C001-0001
P002-R201-0006 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集槽攪拌機 |  | モータ出力 | 0.2 | kW | 2 | 80 | 24 |  | P002-C001-0002
P002-R201-0007 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 掻寄機駆動装置 |  | モータ出力 | 0.2 | kW | 4 | 80 | 24 |  | P002-C001-0003
P002-R201-0008 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 洗浄ポンプ |  | モータ出力 | 2.2 | kW | 6 | 80 | 0.33 |  | P002-C001-0004
P002-R201-0009 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | PCA注入ポンプ |  | モータ出力 | 0.1 | kW | 2 | 80 | 24 |  | P002-C001-0005
P002-R201-0010 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | アルカリ注入ポンプ |  | モータ出力 | 0.1 | kW | 2 | 80 | 24 |  | P002-C001-0006
P002-R201-0011 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 排泥ポンプ |  | モータ出力 | 0.4 | kW | 4 | 80 | 0.5 |  | P002-C001-0007
P003-R101-0001 | P003 | 凝集沈殿分離 | R101-008 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | 硫酸バンド |  | 使用量 | 400 | kg/day |  |  |  | 100
P003-R101-0002 | P003 | 凝集沈殿分離 | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ |  | 使用量 | 150 | kg/day |  |  |  | 97
P003-R101-0003 | P003 | 凝集沈殿分離 | R101-011 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集助剤 | 高分子凝集剤（ポリアクリルアミド系） |  | 使用量 | 2 | kg/day |  |  |  | 100
P003-R201-0004 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | ポンプ槽揚水ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0001
P003-R201-0005 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 混合槽攪拌機 |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0002
P003-R201-0006 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集槽攪拌機 |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0003
P003-R201-0007 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集沈殿槽汚泥掻寄機 |  | モーター出力 | 4.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0004
P003-R201-0008 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 汚泥引抜ポンプ |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0005
P003-R201-0009 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 硫酸バンド供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0006
P003-R201-0010 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | か苛性ソーダ供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0007
P003-R201-0011 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集助剤供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.4 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0008
P003-R201-0012 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 助剤自動溶解器 |  | モーター出力 | 1.15 | kW | 1 | 80 | 6 |  | P003-C001-0009
P004-R101-0002 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R101-009 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | ポリ塩化アルミニウム（PAC） |  | 使用量 | 100 | kg/day |  |  |  | 100
P004-R101-0003 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R101-011 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集助剤 | 高分子凝集剤（ポリアクリルアミド系） |  | 使用量 | 1 | kg/day |  |  |  | 100
P004-R201-0004 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 硫酸バンド供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0001
P004-R201-0005 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | スカムスキマー |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0002
P004-R201-0006 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集剤ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0003
P004-R201-0007 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | pH調整剤ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0004
P004-R201-0008 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集助剤ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0005
P004-R201-0009 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集助剤フィーダ |  | モーター出力 | 0.1 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0006
P004-R201-0010 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集助剤攪拌機 |  | モーター出力 | 0.75 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0007
P005-R201-0001 | P005 | 急速ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | ろ過ポンプ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P005-C001-0001
P005-R201-0002 | P005 | 急速ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 空洗ブロワ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 0.2 |  | P005-C001-0002
P005-R201-0003 | P005 | 急速ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 逆洗ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 0.2 |  | P005-C001-0003
P006-R102-0001 | P006 | 活性炭吸着 | R102-003 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | 活性炭 | 活性炭 | 15%/年 | 使用量 | 762.8 | kg/year |  |  |  | 100
P006-R201-0002 | P006 | 活性炭吸着 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 逆洗ポンプ |  | モーター出力 | 11 | kW | 1 | 80 | 1 |  | P006-C001-0001
P006-R201-0003 | P006 | 活性炭吸着 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 逆洗ブロワ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 1 |  | P006-C001-0002
P006-R201-0004 | P006 | 活性炭吸着 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 供給ポンプ |  | モーター出力 | 3.7 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P006-C001-0003
P006-R202-0005 | P006 | 活性炭吸着 | R202-002 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | 灯油 | 活性炭再生用 | 400L/t、3年/回 | 使用量 | 2.7736 | L/day | 1
P007-R101-0001 | P007 | イオン交換 | R101-002 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | 塩酸（35%換算） | 135L/d | 使用量 | 159.3 | kg/day |  |  |  | 35
P007-R101-0002 | P007 | イオン交換 | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（再生用） | 119L/d | 使用量 | 39.3 | kg/day |  |  |  | 97
P007-R101-0003 | P007 | イオン交換 | R101-007 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 酸化・還元剤 | 重亜硫酸ナトリウム（液） | 6L/d | 使用量 | 2.7 | kg/day |  |  |  | 100
P007-R101-0004 | P007 | イオン交換 | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（中和用） | 2.8L/d | 使用量 | 0.9 | kg/day |  |  |  | 97
P007-R103-0005 | P007 | イオン交換 | R103-003 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | CER | 使用量 | 0.085 | m3/year
P007-R103-0006 | P007 | イオン交換 | R103-004 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | イオン交換樹脂 | 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AER | 使用量 | 0.18 | m3/year
P007-R201-0007 | P007 | イオン交換 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 前処理水送水ポンプ |  | モーター出力 | 3.7 | kW | 1 | 80 | 23 |  | P007-C001-0001
P007-R201-0008 | P007 | イオン交換 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 脱炭酸塔ブロワ | 420m3/h | モーター出力 | 0.4 | kW | 1 | 80 | 23 |  | P007-C001-0002
P007-R201-0009 | P007 | イオン交換 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 中間ポンプ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 23 |  | P007-C001-0003
P007-R201-0010 | P007 | イオン交換 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 再生水ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 1 |  | P007-C001-0004
P007-R201-0011 | P007 | イオン交換 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 排水送水ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 1 |  | P007-C001-0005
P007-R201-0012 | P007 | イオン交換 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 重亜硫酸ソーダ注入ポンプ | 0.48L/h | モーター出力 | 0.1 | kW | 1 | 80 | 23 |  | P007-C001-0006
P008-R101-0001 | P008 | 膜ろ過 | R101-009 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | ポリ塩化アルミニウム（PAC） |  | 使用量 | 10 | kg/day
P008-R101-0002 | P008 | 膜ろ過 | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） | 25%か性ソーダ | 使用量 | 20 | kg/day |  |  |  | 25
P008-R102-0003 | P008 | 膜ろ過 | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | 砂 | 補充用 10%/年 | 使用量 | 720 | kg/year
P008-R102-0004 | P008 | 膜ろ過 | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | 砂 | 交換 15年 7.2t | 使用量 | 480 | kg/year
P008-R201-0005 | P008 | 膜ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 吸引ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 2 | 80 | 24 |  | P008-C001-0001
P008-R201-0006 | P008 | 膜ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 洗浄ブロワ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 2 | 80 | 0.33 |  | P008-C001-0002
P009-R101-0001 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R101-002 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | 塩酸（35%換算） |  | 使用量 | 118 | kg/day |  |  |  | 35
P009-R101-0002 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） |  | 使用量 | 3.63 | kg/day |  |  |  | 25
P009-R101-0003 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R101-007 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 酸化・還元剤 | 重亜硫酸ナトリウム（液） |  | 使用量 | 4.42 | kg/day |  |  |  | 34
P009-R102-0004 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | ポリッシングフィルタ | 10%補給/年 | 使用量 | 160 | kg/year
P009-R102-0005 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | ポリッシングフィルタ | 全量交換/4年 | 使用量 | 820 | kg/year
P009-R103-0006 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R103-005 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | ろ材 | 安全フィルタ | 全量交換/年 | 使用量 | 48 | 本/year
P009-R103-0007 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R103-001 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | 膜モジュール | ROエレメント | 20%交換/年 | 使用量 | 7.8 | 本/year
P009-R201-0008 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 前処理水送水ポンプ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0001
P009-R201-0009 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 逆洗排水ポンプ |  | モーター出力 | 3.7 | kW | 1 | 80 | 1 |  | P009-C001-0002
P009-R201-0010 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 逆洗ポンプ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 0.2 |  | P009-C001-0003
P009-R201-0011 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 脱炭酸塔ブロワ |  | モーター出力 | 0.75 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0004
P009-R201-0012 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | ろ過水送水ポンプ |  | モーター出力 | 3.7 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0005
P009-R201-0013 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 脱炭酸水ポンプ |  | モーター出力 | 7.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0006
P009-R201-0014 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 高圧ポンプ |  | モーター出力 | 45 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0007
P009-R201-0015 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 塩酸注入ポンプ |  | モーター出力 | 0.1 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0008
P009-R201-0016 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | か性ソーダポンプ |  | モーター出力 | 0.1 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0009
P009-R201-0017 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 重亜硫酸ソーダポンプ |  | モーター出力 | 0.1 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0010
P010-R101-0001 | P010 | 中和・pH調整 | R101-001 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | 硫酸（100%換算） |  | 使用量 | 75 | kg/day |  |  |  | 100
P010-R201-0002 | P010 | 中和・pH調整 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | エアレータ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 4 | 80 | 24 |  | P010-C001-0001
P010-R201-0003 | P010 | 中和・pH調整 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 調整槽揚水ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P010-C001-0002
P010-R201-0004 | P010 | 中和・pH調整 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 中和槽攪拌機 |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P010-C001-0003
P010-R201-0005 | P010 | 中和・pH調整 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 硫酸供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P010-C001-0004
P011-R201-0001 | P011 | オゾン酸化 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | オゾン発生器 |  | 出力 | 30 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P011-C001-0001
P012-R101-0001 | P012 | 活性汚泥(標準法) | R101-014 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 栄養剤 | りん酸塩（正りん酸ナトリウム） | 活性汚泥栄養剤 | 使用量 | 10 | kg/day
P012-R201-0002 | P012 | 活性汚泥(標準法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 沈殿槽汚泥掻寄機 |  | モーター出力 | 0.4 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P012-C001-0001
P012-R201-0003 | P012 | 活性汚泥(標準法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 返送汚泥引抜ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P012-C001-0002
P012-R201-0004 | P012 | 活性汚泥(標準法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 酸化ブロワ |  | モーター出力 | 7.5 | kW | 4 | 80 | 24 |  | P012-C001-0003
P012-R201-0005 | P012 | 活性汚泥(標準法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 栄養剤供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P012-C001-0004
P013-R101-0001 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） |  | 使用量 | 12 | kg/day |  |  |  | 97
P013-R101-0002 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | R101-006 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 酸化・還元剤 | 次亜塩素酸ソーダ（溶液） |  | 使用量 | 17.1 | kg/day
P013-R201-0003 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 処理水ポンプ |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 3 | 80 | 24 |  | P013-C001-0001
P013-R201-0004 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 曝気槽ブロワ |  | モーター出力 | 15 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P013-C001-0002
P013-R201-0005 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 移動式散気装置 |  | モーター出力 | 0.4 | kW | 3 | 80 | 24 |  | P013-C001-0003
P013-R201-0006 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 洗浄ポンプ |  | モーター出力 | 3.7 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P013-C001-0004
P014-R201-0001 | P014 | 生物膜 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 逆洗ポンプ | 720m3/h | モーター出力 | 90 | kW | 1 | 80 | 0.5 |  | P014-C001-0001
P014-R201-0002 | P014 | 生物膜 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 曝気ブロア | 4.8m3/min | モーター出力 | 11 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P014-C001-0002
P015-R101-0001 | P015 | UASB | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） |  | 使用量 | 150 | kg/day |  |  |  | 97
P015-R201-0002 | P015 | UASB | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 前沈殿槽減速機 |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P015-C001-0001
P015-R201-0003 | P015 | UASB | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | pH調整槽攪拌機 |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P015-C001-0002
P015-R201-0004 | P015 | UASB | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 中継ポンプ |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P015-C001-0003
P015-R201-0005 | P015 | UASB | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 循環ポンプ |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P015-C001-0004
P015-R201-0006 | P015 | UASB | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 中和剤注入ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P015-C001-0005
P016-R101-0001 | P016 | 脱水 | R101-011 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集助剤 | 高分子凝集剤（ポリアクリルアミド系） | 脱水助剤 | 使用量 | 2 | kg/day
P016-R201-0002 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 脱水機モーター |  | モーター出力 | 3.7 | kW | 1 | 80 | 8 |  | P016-C001-0001
P016-R201-0003 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | アニオン脱水助剤供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 8 |  | P016-C001-0002
P016-R201-0004 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | カチオン脱水助剤供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.75 | kW | 1 | 80 | 8 |  | P016-C001-0003
P016-R201-0005 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | カチオン助剤自動溶解器 |  | モーター出力 | 1.15 | kW | 1 | 80 | 2 |  | P016-C001-0004
P016-R201-0006 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 汚泥供給ポンプ |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 8 |  | P016-C001-0005
P016-R201-0007 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 攪拌ブロワ |  | モーター出力 | 11 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P016-C001-0006
P016-R201-0008 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | ろ布洗浄ポンプ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 10 |  | P016-C001-0007
P017-R201-0001 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 汚泥ホッパー |  | モーター出力 | 1.36 | kW | 1 | 100 | 7.5
P017-R201-0002 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 汚泥コンベア |  | モーター出力 | 1.52 | kW | 1 | 100 | 7.5
P017-R201-0003 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 乾燥機 |  | モーター出力 | 2.4 | kW | 1 | 100 | 7.5
P017-R201-0004 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | サイクロン |  | モーター出力 | 0.32 | kW | 1 | 100 | 7.5
P017-R201-0005 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 誘引ファン |  | モーター出力 | 4.4 | kW | 1 | 100 | 7.5 |  | P017-C001-0001
P017-R201-0006 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 脱臭炉用重油ポンプ |  | モーター出力 | 0.6 | kW | 1 | 100 | 7.5
P017-R201-0007 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 乾燥炉用重油ポンプ |  | モーター出力 | 0.32 | kW | 1 | 100 | 7.5
P017-R201-0008 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 重油供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.4 | kW | 2 | 100 | 7.5 |  | P017-C001-0002
P017-R202-0009 | P017 | 乾燥 | R202-004 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | A重油 | A重油 | ６０L/h | 使用量 | 450 | L/day | 1 | 100 | 7.5
P018-R201-0001 | P018 | test1 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | test1 |  | モーター出力 | 3 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P018-C001-0001
P018-R201-0002 | P018 | test1 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | test2 |  | モーター出力 | 3 | kW | 2 | 80 | 24 |  | P018-C001-0002
P018-R201-0003 | P018 | test1 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | test3 |  | モーター出力 | 4 | kW | 3 | 80 | 24 |  | P018-C001-0003
P018-R201-0004 | P018 | test1 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | test4 |  | モーター出力 | 2 | kW | 4 | 80 | 24 |  | P018-C001-0004
P018-R201-0005 | P018 | test1 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | test5 |  | モーター出力 | 5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P018-C001-0005
P018-R201-0006 | P018 | test1 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | test6 |  | モーター出力 | 3 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P018-C001-0006
P018-R201-0007 | P018 | test1 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | test7 |  | モーター出力 | 0.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P018-C001-0007
P018-R201-0008 | P018 | test1 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | test8 |  | モーター出力 | 4 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P018-C001-0008
P018-R201-0009 | P018 | test1 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | test9 |  | モーター出力 | 3 | kW | 4 | 80 | 24 |  | P018-C001-0009
P018-R201-0010 | P018 | test1 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | test3用電力 |  | モーター出力 | 0 | kW | 0 | 80 | 24 |  | P018-C001-0010
運用資材、運転エネルギーデータ登録
ヘルプ

## BaseTOP
BaseTOP
250
| No. | ユニットプロセス名 | 原水水質 | 処理水水質 | 計画水量
| P001 | スクリーニング | - | - | 500 | m3/d
| P002 | 凝集沈殿ろ過 | pH 中性, SS 50mg/l, 色度 10度 | pH 5.8-8.6, SS 10mg/l, 色度 5度
| P003 | 凝集沈殿分離 | BOD ～30 mg/L, COD ～90 mg/L, SS ～70 mg/L | BOD 20 mg/L, COD 80 mg/L, SS 50 mg/L
| P004 | 浮上分離(加圧浮上） | pH 中性SS 200mg/l | pH 中性, SS ～100mg/l
| P005 | 急速ろ過 | SS 50 mg/L | SS 10 mg/L
| P006 | 活性炭吸着 | COD 10mg/l | COD 5mg/l
| P007 | イオン交換 | （水道水レベル） | （発電所ボイラ用水レベル）
| P008 | 膜ろ過 | pH 中性, SS 50mg/l, 色度 10度 | pH 5.8-8.6, SS 10mg/l, 色度 5度
| P009 | 逆浸透膜（RO） | （水道水レベル） | （発電所ボイラ用水レベル）
| P010 | 中和・pH調整 | pH 10～12 | pH 6～8
| P011 | オゾン酸化 | COD 80 mg/L | COD 50 mg/L
| P012 | 活性汚泥(標準法) | BOD 500 mg/L, COD 1,000 mg/L, SS 100 mg/L | BOD ～30 mg/L, COD ～90 mg/L, SS ～70 mg/L
| P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | pH 6-8, BOD 500mg/l | pH 6-8, BOD 30mg/l
| P014 | 生物膜 | pH 6-8, BOD 500mg/l, COD 600mg/l | pH 6-8, BOD 100mg/l, COD 120mg/l
| P015 | UASB | pH 6-8, BOD 3000mg/l | pH 6-8, BOD 450mg/l
| P016 | 脱水 | 固形物濃度 0.75 % | 含水率 80 %
| P017 | 乾燥 | 含水率 80% | 含水率 30%
水処理技術のCO2排出量計算システム 工程シート
この画面では、対象となる水処理工程を組み立て、それぞれの工程または全体のCO2排出量を計算します。
手順(1)～(4)に従い、水処理の流れを決定し、建設データの閲覧、CO2排出量の計算を行ってください。
(1)規模の入力： 想定している水処理施設の計画水量を右側の「計画水量」の欄に記載してください。
(2)ユニットプロセスの選択： 以下の(a)～(c)にしたがって、ユニットプロセスを選択し、水処理施設を設計してください。
(a)選択： 「ユニットプロセス名」の欄を選択すると右側に現れる逆三角形のマークをクリックすることによりプルダウンメニューからユニットプロセスを選択してください。
(b)消去： 表示されたユニットプロセスを消去する場合は、上記と同様にプルダウンメニューを表示させ、再下位にある空白部分を選んでください。
(c)挿入： すでに表示されているユニットプロセス中に新たにユニットプロセスを挿入する場合は、挿入する箇所を選択し、左側の「挿入」ボタンをクリックしてください。
挿入箇所のセルに「Insert ProcessUnit」という文字が記載されます。(a)選択の手順に従い、ユニットプロセスをプルダウンメニューより選択してください。
挿入を中止する場合は、(b)の手順に従い「Insert ProcessUnit」を消去してください。
※ 水処理工程において、同じユニットプロセスが有った場合、それらは同じ仕様のプロセスとして計算されます。
(3) 各ユニットプロセスにおける建設データ、使用機器、およびそれに伴う運用データの閲覧：
・[機器データ閲覧]ボタンをクリックすると「建設データシート」に移動し、ユニットプロセスで使用する建設設備、機器が閲覧できます。
・[運用データ閲覧]ボタンをクリックすると「運用データシート」に移動し、ユニットプロセスで使用する消耗品・エネルギーが閲覧できます。
(4) CO2排出量の計算：
・ユニットプロセス名の右側にある[排出量計算]ボタンをクリックすると、そのユニットプロセスのLCCO2排出量を計算します。
・[システム全体の排出量計算]ボタンをクリックすると、水処理工程全体のLCCO2排出量をを計算します。
ヘルプ
簡易版

## Baseユニットプロセス
BaseTOP
i |  |  | 12
$C$18
| ユニットプロセス |  | 仕様 | 水質条件
|  |  |  | 原水 | 処理水
| P001 | スクリーニング | 500 m3/d | - | -
| P002 | 凝集沈殿ろ過 | 500 m3/d | pH 中性, SS 50mg/l, 色度 10度 | pH 5.8-8.6, SS 10mg/l, 色度 5度
| P003 | 凝集沈殿分離 | 500 m3/d | BOD ～30 mg/L, COD ～90 mg/L, SS ～70 mg/L | BOD 20 mg/L, COD 80 mg/L, SS 50 mg/L
| P004 | 浮上分離(加圧浮上） | 500 m3/d, LV100mm/min | pH 中性SS 200mg/l | pH 中性, SS ～100mg/l
| P005 | 急速ろ過 | 500 m3/d | SS 50 mg/L | SS 10 mg/L
| P006 | 活性炭吸着 | 500 m3/d, SV2 h-1 | COD 10mg/l | COD 5mg/l
| P007 | イオン交換 | 500 m3/d | （水道水レベル） | （発電所ボイラ用水レベル）
| P008 | 膜ろ過 | 500 m3/d | pH 中性, SS 50mg/l, 色度 10度 | pH 5.8-8.6, SS 10mg/l, 色度 5度
| P009 | 逆浸透膜（RO） | 500 m3/d | （水道水レベル） | （発電所ボイラ用水レベル）
| P010 | 中和・pH調整 | 500 m3/d | pH 10～12 | pH 6～8
| P011 | オゾン酸化 | 500 m3/d | COD 80 mg/L | COD 50 mg/L
| P012 | 活性汚泥(標準法) | 500 m3/d | BOD 500 mg/L, COD 1,000 mg/L, SS 100 mg/L | BOD ～30 mg/L, COD ～90 mg/L, SS ～70 mg/L
| P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | 500 m3/d | pH 6-8, BOD 500mg/l | pH 6-8, BOD 30mg/l
| P014 | 生物膜 | 500 m3/d | pH 6-8, BOD 500mg/l, COD 600mg/l | pH 6-8, BOD 100mg/l, COD 120mg/l
| P015 | UASB | 500 m3/d, 10kg-BOD/m3/d | pH 6-8, BOD 3000mg/l | pH 6-8, BOD 450mg/l
| P016 | 脱水 | 500 m3/d | 固形物濃度 0.75 % | 含水率 80 %
| P017 | 乾燥 | 600 kgDS/d | 含水率 80% | 含水率 30%
水処理技術のCO2排出量計算システム
ヘルプ
簡易版
・ユニットプロセスの仕様・水質条件は変更できません。
・ユニットプロセスを選択し[データ定義の閲覧]ボタンをクリックすると、「建設データシート」に移動し、そのユニットプロセスの建設データ定義が閲覧できます。

## Base機器マスター
データコード | 大分類 | 細分類 | 種類 | 仕様/性能 | 単位 | 入力値 |  | 耐用年数 | 入力値2
C001-001 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋内型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001-003 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋内型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001-004 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋外型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001-006 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 汚泥用・屋外型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001-007 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 開放防滴屋内型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 基 | モータ出力 | kW | 7
C001-010 | 建設データ | 機器・装置類 | スクリーン |  | 基 | スクリーン幅 | m | 7
C001-011 | 建設データ | 機器・装置類 | 汚泥掻寄機 |  | 基 | 直径 | m | 7
C001-012 | 建設データ | 機器・装置類 | 散気装置 | FRP | 基 | 個数 | 個 | 7
C001-013 | 建設データ | 機器・装置類 | その他 |  | 基 | 価格 | k\ | 7 | CO2排出原単位 | kg-CO2/k\
C001-014 | 建設データ | 機器・装置類 | モーター | 開放防滴屋内型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C001-015 | 建設データ | 機器・装置類 | モーター | 全閉外扇屋外型 | 台 | モータ出力 | kW | 7
C002-001 | 建設データ | 塔槽類 | ろ過槽 |  | 基 | 直径 | m | 7
C002-002 | 建設データ | 塔槽類 | 膜モジュール | 中空糸型 | 基 | 有効面積 | m2 | 7
C002-003 | 建設データ | 塔槽類 | 膜モジュール | スパイラル型･4 in | 基 | 有効総面積 | m2 | 7 | エレメント数 | 本
C002-004 | 建設データ | 塔槽類 | 膜モジュール | スパイラル型･8 in | 基 | 有効総面積 | m2 | 7 | エレメント数 | 本
C002-005 | 建設データ | 塔槽類 | イオン交換塔 |  | 基 | 内容積 | m3 | 7
C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽(地上設置型) | 基礎を含む | 基 | 内容積 | m3 | 30
C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 基 | 内容積 | m3 | 7
C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 基 | 内容積 | m3 | 7
C002-009 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | FRP本体 | 基 | 内容積 | m3 | 7
C003-001 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | コンクリート槽用 | 基 | 容積 | m3 | 30
C003-002 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（矩形） | 基 | 槽底面積 | m2 | 30
C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 基 | 槽底面積 | m2 | 30
C003-004 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | その他 | 基 | コンクリート容積 | m3 | 30
C004-001 | 建設データ | その他 | 計測機器 | レベルスイッチ | 個 |  |  | 7
C004-002 | 建設データ | その他 | 計測機器 | 圧力計 | 個 |  |  | 7
C004-003 | 建設データ | その他 | 計測機器 | 流量計 | 個 |  |  | 7
C004-004 | 建設データ | その他 | 計測機器 | DO計 | 個 |  |  | 7
C004-005 | 建設データ | その他 | 計測機器 | pH計 | 個 |  |  | 7
C004-006 | 建設データ | その他 | 鋼製機器 |  | 式 | 重量 | kg | 7 | CO2排出原単位 | kg-CO2/kg
C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 式 | － | － | 7 | CO2排出原単位 | kg-CO2/kg
C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 配管(I-O) | I-O | 式 | 建設工事費 | k￥ | 7
C005-002 | 建設データ | 電気・配管工事 | 配管 | 鋼管 | 式 | 重量 | kg | 7
C005-003 | 建設データ | 電気・配管工事 | 配管（バルブ） | その他機械器具 | 式 | 重量 | kg | 7
C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 計装品(I-O) | 電気計測器 | 式 | 建設工事費 | k￥ | 7
C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気品(I-O) | 開閉制御装置及び配電盤 | 式 | 建設工事費 | k￥ | 7
C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | ケーブル(I-O) | I-O | 式 | 建設工事費 | k￥ | 7
C005-007 | 建設データ | 電気・配管工事 | ケーブル | 電線・ケーブル | 式 | 重量 | kg | 7
C002-010 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽(地下埋設型) | 基礎を含む | 基 | 内容積 | m3 | 30
C005-008 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気品(I-O) | 開閉制御装置及び配電盤 | 面 | 配電盤面数 | 面 | 7
機器マスター
ヘルプ
簡易版

## Base資材マスター
データコード | 大分類 | 中分類 | 細分類 | 種類 | 名称 | 単位 | 換算濃度 （％） | CO2排出 原単位
R101-001 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | 硫酸（100%換算） | kg/day | 100 | 0.067
R101-002 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | 塩酸（35%換算） | kg/day | 35 | 0.27
R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） | kg/day | 97 | 1.303
R101-004 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | 消石灰 | kg/day |  | 0.169
R101-005 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | ソーダ灰（炭酸ナトリウム） | kg/day |  | 1.043
R101-006 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 酸化・還元剤 | 次亜塩素酸ソーダ（溶液） | kg/day |  | 0.509
R101-007 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 酸化・還元剤 | 重亜硫酸ナトリウム（液） | kg/day |  | 0.18
R101-008 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | 硫酸バンド（硫酸アルミニウム） | kg/day |  | 0.179
R101-009 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | ポリ塩化アルミニウム（PAC） | kg/day |  | 0.212
R101-010 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | 塩化第二鉄 | kg/day |  | 0.182
R101-011 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集助剤 | 高分子凝集剤（ポリアクリルアミド系） | kg/day |  | 2.324
R101-012 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集助剤 | カオリン | kg/day |  | 0.074
R101-013 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集助剤 | ベントナイト | kg/day |  | 0.059
R101-014 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 栄養剤 | りん酸塩（正りん酸ナトリウム） | kg/day |  | 1.071
R101-015 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 栄養剤 | 尿素 | kg/day |  | 0.254
R101-016 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | その他 |  | kg/day
R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | 砂 | kg/year |  | 0.006
R102-002 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | アンスラサイト | kg/year |  | 0.053
R102-003 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | 活性炭 | 活性炭 | kg/year |  | 5.19
R102-004 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | 活性炭 | 活性炭再生（賦活処理） | kg/year |  | 1.22
R102-005 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | その他 |  | kg/year
R103-001 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | 膜モジュール | スパイラル型エレメント（4 in） | 本/year |  | 62
R103-002 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | 膜モジュール | スパイラル型エレメント（8 in） | 本/year |  | 227.5
R103-003 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | m3/year |  | 834
R103-004 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | イオン交換樹脂 | 強塩基性陰イオン交換樹脂 | m3/year |  | 1024
R103-005 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | ろ材 | 安全フィルタ | 本/year |  | 34 | 1.7 | 20 | ←フィルター１本２０kgとし、PPの原単位を適用
R103-006 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | その他 |  | 本/year
R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 |  | kW |  | 0.53
R202-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | 天然ガス |  | m3/day |  | 2.239
R202-002 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | 灯油 |  | L/day |  | 2.682
R202-003 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | 軽油 |  | L/day |  | 2.949
R202-004 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | A重油 |  | L/day |  | 3.046
R202-005 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | アセチレン |  | kg/day |  | 11.23
R202-006 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | その他 |  | kg/day
資材マスター
ヘルプ
簡易版

## Base機器データ
3
ID | UP_ID | ユニットプロセス | 機器コード | 大分類 | 細分類 | 種類 | 仕様/性能 | 機器名称 | 仕様２ | 数量 | 単位 | 耐用年数 | 入力値 |  |  | 入力値2
P001-C001-0001 | P001 | スクリーニング | C001-010 | 建設データ | 機器・装置類 | スクリーン |  | スクリーン | ウェッジワイヤ 0.5mm | 1 | 基 | 7 | スクリーン幅 | 1 | m
P001-C005-0002 | P001 | スクリーニング | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 6000 | k￥
P001-C005-0003 | P001 | スクリーニング | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 6000 | k￥
P001-C005-0004 | P001 | スクリーニング | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 6000 | k￥
P001-C005-0005 | P001 | スクリーニング | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 6000 | k￥
P002-C001-0001 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 攪拌機（混和層） |  | 2 | 基 | 7 | モータ出力 | 0.1 | ｋW
P002-C001-0002 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 攪拌機（凝集層） |  | 2 | 基 | 7 | モータ出力 | 0.2 | ｋW
P002-C001-0003 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-011 | 建設データ | 機器・装置類 | 汚泥掻寄機 |  | 掻寄機駆動装置 |  | 4 | 基 | 7 | 直径 | 1.5 | m
P002-C001-0004 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-006 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 汚泥用・屋外型 | 洗浄ポンプ |  | 6 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | ｋW
P002-C001-0005 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | PCA注入ポンプ |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.1 | ｋW
P002-C001-0006 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | アルカリ注入ポンプ |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.1 | ｋW
P002-C001-0007 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 排泥ポンプ |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.4 | ｋW
P002-C002-0008 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 混和槽 |  | 2 | 基 | 7 | 容積 | 0.46 | m3
P002-C002-0009 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 凝集槽 |  | 2 | 基 | 7 | 容積 | 4.96 | m3
P002-C002-0010 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 沈殿槽 |  | 2 | 基 | 7 | 容積 | 4.93 | m3
P002-C002-0011 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | ろ過槽 |  | 6 | 基 | 7 | 容積 | 0.99 | m3
P002-C002-0012 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 洗浄水槽 |  | 2 | 基 | 7 | 容積 | 3.78 | m3
P002-C003-0013 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C003-004 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | その他 | 鋼製槽用 | 1.8×8.5×0.5 | 1 | 基 | 30 | コンクリート容積 | 7.65 | m3
P002-C004-0014 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | ろ材 | 砂･砂利 | 1 | 式 | 30 | 重量 | 7200 | kg | CO2排出原単位 | 0.006 | kg-CO2/kg
P002-C004-0015 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | Ⅰ型ストレーナ | PP 250個 | 1 | 式 | 7 | 重量 | 15 | kg | CO2排出原単位 | 1.699 | kg-CO2/kg
P002-C004-0016 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 傾斜板 | PVC板、76枚 | 1 | 式 | 7 | 重量 | 400 | kg | CO2排出原単位 | 1.469 | kg-CO2/kg
P002-C005-0017 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 44000 | k￥
P002-C005-0018 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 44000 | k￥
P002-C005-0019 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 44000 | k￥
P002-C005-0020 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 44000 | k￥
P003-C001-0001 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | ポンプ槽揚水ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P003-C001-0002 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 混合槽攪拌機 |  | 1 | 基 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P003-C001-0003 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 凝集槽攪拌機 |  | 1 | 基 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P003-C001-0004 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-011 | 建設データ | 機器・装置類 | 汚泥掻寄機 |  | 凝集沈殿槽汚泥掻寄機 |  | 1 | 基 | 7 | 直径 | 4.5 | m
P003-C001-0005 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 汚泥引抜ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P003-C001-0006 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 硫酸バンド供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P003-C001-0007 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | か苛性ソーダ供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P003-C001-0008 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 凝集助剤供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.4 | kW
P003-C001-0009 | P003 | 凝集沈殿分離 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 助剤自動溶解器 |  | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.15 | kW
P003-C002-0010 | P003 | 凝集沈殿分離 | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | か性ソーダ貯槽 |  | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 5 | m3
P003-C002-0011 | P003 | 凝集沈殿分離 | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 硫酸バンド貯槽 |  | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 5 | m3
P003-C002-0012 | P003 | 凝集沈殿分離 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | ポンプ槽 |  | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 15 | m3
P003-C002-0013 | P003 | 凝集沈殿分離 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 混合槽 |  | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 6.75 | m3
P003-C002-0014 | P003 | 凝集沈殿分離 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 沈殿槽 |  | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 6.75 | m3
P003-C002-0015 | P003 | 凝集沈殿分離 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 凝集沈殿槽 |  | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 90 | m3
P003-C003-0016 | P003 | 凝集沈殿分離 | C003-004 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | その他 | 苛性ソーダ貯槽用基礎 |  | 1 | 基 | 30 | コンクリート容積 | 5 | m3
P003-C003-0017 | P003 | 凝集沈殿分離 | C003-004 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | その他 | 硫酸バンド貯槽 |  | 1 | 基 | 30 | コンクリート容積 | 5 | m3
P003-C005-0018 | P003 | 凝集沈殿分離 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 294000 | k￥
P003-C005-0019 | P003 | 凝集沈殿分離 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 294000 | k￥
P003-C005-0020 | P003 | 凝集沈殿分離 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 294000 | k￥
P003-C005-0021 | P003 | 凝集沈殿分離 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 294000 | k￥
P004-C001-0001 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 加圧水ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P004-C001-0002 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-011 | 建設データ | 機器・装置類 | 汚泥掻寄機 |  | スカムスキマ－（浮上槽） |  | 1 | 基 | 7 | 直径 | 4 | m
P004-C001-0003 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 凝集剤ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P004-C001-0004 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | pH調整剤ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P004-C001-0005 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 凝集助剤ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P004-C001-0006 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 凝集助剤フィーダ |  | 1 | 基 | 7 | モータ出力 | 0.1 | kW
P004-C001-0007 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 凝集助剤攪拌機 |  | 1 | 基 | 7 | モータ出力 | 0.75 | kW
P004-C002-0008 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 混和槽 | SS400 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.5 | m3
P004-C002-0009 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 凝集槽 | SS400 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.5 | m3
P004-C002-0010 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 加圧浮上槽 | SS400 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.5 | m3
P004-C002-0011 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 処理水槽 | PE | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 15 | m3
P004-C002-0012 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | フロス槽 | PE | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 4 | m3
P004-C002-0013 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 凝集剤槽(PAC) | PE | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 6 | m3
P004-C002-0014 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | pH調整剤槽 | SS400 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.5 | m3
P004-C002-0015 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 凝集助剤槽 | PE | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 1 | m3
P004-C003-0016 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 混和槽 | 1700mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 2.542 | m2
P004-C003-0017 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 凝集槽 | 1700mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 2.542 | m2
P004-C003-0018 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 加圧浮上槽 | 2400mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 4.172 | m2
P004-C003-0019 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 処理水槽 | 2670mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 4.909 | m2
P004-C003-0020 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | フロス槽 | 1825mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 2.804 | m2
P004-C005-0021 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 305000 | k￥
P004-C005-0022 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 305000 | k￥
P004-C005-0023 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 305000 | k￥
P004-C005-0024 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 305000 | k￥
P005-C001-0001 | P005 | 急速ろ過 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | ろ過ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P005-C001-0002 | P005 | 急速ろ過 | C001-007 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 開放防滴屋内型 | 空洗プロワ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P005-C001-0003 | P005 | 急速ろ過 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 逆洗ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P005-C002-0004 | P005 | 急速ろ過 | C002-001 | 建設データ | 塔槽類 | ろ過槽 |  | ろ過器 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 直径 | 2.4 | m
P005-C002-0005 | P005 | 急速ろ過 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | ろ過原水槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 12.5 | m3
P005-C002-0006 | P005 | 急速ろ過 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 逆洗水槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 5 | m3
P005-C005-0007 | P005 | 急速ろ過 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 32000 | k￥
P005-C005-0008 | P005 | 急速ろ過 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 32000 | k￥
P005-C005-0009 | P005 | 急速ろ過 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 32000 | k￥
P005-C005-0010 | P005 | 急速ろ過 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 32000 | k￥
P006-C001-0001 | P006 | 活性炭吸着 | C001-004 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋外型 | 逆洗ポンプ | 120m3/h | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 11 | kW
P006-C001-0002 | P006 | 活性炭吸着 | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 逆洗ブロワ | 3.8m3/min | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P006-C001-0003 | P006 | 活性炭吸着 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 給水ポンプ |  | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 3.7 | kW
P006-C002-0004 | P006 | 活性炭吸着 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 活性炭吸着塔 | 2400mmφ | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 14.1 | m3
P006-C002-0005 | P006 | 活性炭吸着 | C002-009 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | FRP本体 | 処理水槽 | FRP製、10m3 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 10 | m3
P006-C003-0006 | P006 | 活性炭吸着 | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 活性炭吸着塔 | 2400mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 4.17 | m2
P006-C003-0007 | P006 | 活性炭吸着 | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 処理水槽 | 2360mmφ | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 4.07 | m2
P006-C004-0008 | P006 | 活性炭吸着 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 活性炭(B.D. 0.45) | 2.5m積(11.3m) | 1 | 式 | 30 | 充填量 | 5090 | kg | CO2排出原単位 | 5.19 | kg-CO2/kg
P006-C005-0009 | P006 | 活性炭吸着 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 113000 | k￥
P006-C005-0010 | P006 | 活性炭吸着 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 113000 | k￥
P006-C005-0011 | P006 | 活性炭吸着 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 113000 | k￥
P006-C005-0012 | P006 | 活性炭吸着 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 113000 | k￥
P007-C001-0001 | P007 | イオン交換 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 前処理水送水ポンプ | 23m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 3.7 | kW
P007-C001-0002 | P007 | イオン交換 | C001-007 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 開放防滴屋内型 | 脱炭酸塔ブロワ | 420m3/h | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.4 | kW
P007-C001-0003 | P007 | イオン交換 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 中間ポンプ | 23m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P007-C001-0004 | P007 | イオン交換 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 再生水ポンプ | 10m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P007-C001-0005 | P007 | イオン交換 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 排水送水ポンプ | 20m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P007-C001-0006 | P007 | イオン交換 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 重亜硫酸ソーダ注入ポンプ | 0.48L/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.1 | kW
P007-C002-0007 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | カチオン塔 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 1.06 | m3
P007-C002-0008 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 脱炭酸塔 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 1.2 | m3
P007-C002-0009 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | アニオン塔 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 1.325 | m3
P007-C002-0010 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 塩酸貯槽 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.4 | m3
P007-C002-0011 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | か性ソーダ貯槽 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.4 | m3
P007-C002-0012 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 重亜硫酸ソーダ貯槽 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 0.3 | m3
P007-C002-0013 | P007 | イオン交換 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 制御用空気貯槽 | 鋼板製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 0.14 | m3
P007-C002-0014 | P007 | イオン交換 | C002-009 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | FRP本体 | 純粋装置用槽 | FRP製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 20 | m3
P007-C003-0015 | P007 | イオン交換 | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 鋼製槽用 |  | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 23.804 | m2
P007-C004-0016 | P007 | イオン交換 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | イオン交換樹脂(CER) | スチレン樹脂 | 1 | 式 | 7 | 充填量 | 0.85 | m3 | CO2排出原単位 | 834 | kg-CO2/m3
P007-C004-0017 | P007 | イオン交換 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | イオン交換樹脂(AER) | スチレン樹脂 | 1 | 式 | 7 | 充填量 | 1.2 | m3 | CO2排出原単位 | 1024 | kg-CO2/m3
P007-C005-0018 | P007 | イオン交換 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 147000 | k￥
P007-C005-0019 | P007 | イオン交換 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 147000 | k￥
P007-C005-0020 | P007 | イオン交換 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 147000 | k￥
P007-C005-0021 | P007 | イオン交換 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 147000 | k￥
P008-C001-0001 | P008 | 膜ろ過 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 吸引ポンプ |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P008-C001-0002 | P008 | 膜ろ過 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 洗浄ブロワ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P008-C001-0003 | P008 | 膜ろ過 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 移動式散気装置 |  | 4 | 基 | 7 | モータ出力 | 0.4 | kW
P008-C002-0004 | P008 | 膜ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 膜浸漬槽 | 鋼製 | 2 | 基 | 7 | 内容積 | 6.69 | m3
P008-C002-0005 | P008 | 膜ろ過 | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 膜ろ過水槽 | 鋼製 | 2 | 基 | 7 | 内容積 | 0.29 | m3
P008-C003-0006 | P008 | 膜ろ過 | C003-002 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（矩形） | 膜浸漬槽 | 1.24×2.3m | 2 | 基 | 30 | 槽底面積 | 3.1 | m2
P008-C003-0007 | P008 | 膜ろ過 | C003-002 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（矩形） | 膜ろ過水槽 | 0.6×0.615m | 2 | 基 | 30 | 槽底面積 | 0.98 | m2
P008-C004-0008 | P008 | 膜ろ過 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 膜モジュール | 親水化処理 PE 78.4m2 4in | 2 | 式 | 30 | 本数 | 8 | 本 | CO2排出原単位 | 62 | kg-CO2/kg
P008-C005-0009 | P008 | 膜ろ過 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 565000 | k￥
P008-C005-0010 | P008 | 膜ろ過 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 565000 | k￥
P008-C005-0011 | P008 | 膜ろ過 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 565000 | k￥
P008-C005-0012 | P008 | 膜ろ過 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 565000 | k￥
P009-C001-0001 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 前処理水送水ポンプ | 37m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P009-C001-0002 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 逆洗排水ポンプ | 25m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 3.7 | kW
P009-C001-0003 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 逆洗ポンプ | 72m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P009-C001-0004 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 脱炭酸塔ブロワ | 1000m3/h | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.75 | kW
P009-C001-0005 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | ろ過水送水ポンプ | 38m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 3.7 | kW
P009-C001-0006 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 脱炭酸水ポンプ | 38m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 7.5 | kW
P009-C001-0007 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-004 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋外型 | 高圧ポンプ | 38m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 45 | kW
P009-C001-0008 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 塩酸注入ポンプ | 8.2L/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.1 | kW
P009-C001-0009 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | か性ソーダ注入ポンプ | 0.88L/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.1 | kW
P009-C001-0010 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 重亜硫酸ソーダポンプ | 0.78L/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.1 | kW
P009-C002-0011 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | フィルタ槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 3.9 | m3
P009-C002-0012 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 脱炭酸塔 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 2.7 | m3
P009-C002-0013 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 安全フィルタ槽 | SUS | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 0.5 | m3
P009-C002-0014 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 塩酸貯槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 1.7 | m3
P009-C002-0015 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | か性ソーダ貯槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 0.3 | m3
P009-C002-0016 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 重亜硫酸ソーダ貯槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 0.3 | m3
P009-C002-0017 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 制御用空気貯槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 0.2 | m3
P009-C002-0018 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | ろ過水槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 40 | m3
P009-C002-0019 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 逆洗水槽 | 鋼製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 25 | m3
P009-C003-0020 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 鋼製槽用 |  | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 47.264 | m2
P009-C005-0021 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 975000 | k￥
P009-C005-0022 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 975000 | k￥
P009-C005-0023 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 975000 | k￥
P009-C005-0024 | P009 | 逆浸透膜（RO） | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 975000 | k￥
P010-C001-0001 | P010 | 中和・pH調整 | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | エアレータ |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P010-C001-0002 | P010 | 中和・pH調整 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 調整槽揚水ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P010-C001-0003 | P010 | 中和・pH調整 | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | 中和槽攪拌機 |  | 1 | 基 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P010-C001-0004 | P010 | 中和・pH調整 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 硫酸供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P010-C002-0005 | P010 | 中和・pH調整 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 中和槽 | RC槽 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 210 | m3
P010-C002-0006 | P010 | 中和・pH調整 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 調整槽 | RC槽 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 6.75 | m3
P010-C002-0007 | P010 | 中和・pH調整 | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 硫酸貯槽 | PE製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 5 | m3
P010-C003-0008 | P010 | 中和・pH調整 | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 硫酸貯槽 |  | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 2.32 | m2
P010-C005-0009 | P010 | 中和・pH調整 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 40000 | k￥
P010-C005-0010 | P010 | 中和・pH調整 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 40000 | k￥
P010-C005-0011 | P010 | 中和・pH調整 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 40000 | k￥
P010-C005-0012 | P010 | 中和・pH調整 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 40000 | k￥
P011-C001-0001 | P011 | オゾン酸化 | C001-013 | 建設データ | 機器・装置類 | その他 |  | オゾン発生用電源 | 変圧器 | 1 | 基 | 7 | 価格 | 350 | k\ | CO2排出原単位 | 3.12 | kg-CO2/k\
P011-C002-0002 | P011 | オゾン酸化 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | オゾン反応槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 12.5 | m3
P011-C004-0003 | P011 | オゾン酸化 | C004-006 | 建設データ | その他 | その他 |  | オゾン発生器 | 鋼板製 | 1 | 式 | 30 | 重量 | 5850 | kg | CO2排出原単位 | 3.556 | kg-CO2/kg
P011-C005-0004 | P011 | オゾン酸化 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 81000 | k￥
P011-C005-0005 | P011 | オゾン酸化 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 81000 | k￥
P011-C005-0006 | P011 | オゾン酸化 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 81000 | k￥
P011-C005-0007 | P011 | オゾン酸化 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 81000 | k￥
P012-C001-0001 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C001-011 | 建設データ | 機器・装置類 | 汚泥掻寄機 |  | 沈殿槽汚泥掻寄機 |  | 1 | 基 | 7 | 直径 | 6 | m
P012-C001-0002 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C001-006 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 汚泥用・屋外型 | 返送汚泥引抜ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P012-C001-0003 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 酸化ブロワ |  | 5 | 台 | 7 | モータ出力 | 7.5 | kW
P012-C001-0004 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 栄養剤供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P012-C002-0005 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 曝気槽 | RC製 | 4 | 基 | 30 | 内容積 | 380 | m3
P012-C002-0006 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 沈殿槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 180 | m3
P012-C002-0007 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 栄養剤貯槽 | PE製 | 1 | 基 | 7 | 内容積 | 5 | m3
P012-C003-0008 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C003-004 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | その他 | 栄養剤貯槽 |  | 1 | 基 | 30 | 容積 | 5 | m3
P012-C004-0009 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | ろ材 | 砂･砂利 | 1 | 式 | 30 | 充填量 | 7200 | kg | CO2排出原単位 | 0.006 | kg-CO2/kg
P012-C004-0010 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | I型ストレーナ | PP 250個 | 1 | 式 | 7 | 重量 | 15 | kg | CO2排出原単位 | 1.699 | kg-CO2/kg
P012-C004-0011 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 傾斜板 | PVC板、76枚 | 1 | 式 | 7 | 重量 | 400 | kg | CO2排出原単位 | 1.469 | kg-CO2/kg
P012-C005-0012 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 207000 | k￥
P012-C005-0013 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 207000 | k￥
P012-C005-0014 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 207000 | k￥
P012-C005-0015 | P012 | 活性汚泥(標準法) | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 207000 | k￥
P013-C001-0001 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 処理水ポンプ | 7m3/h | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P013-C001-0002 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 曝気槽ブロワ | 12.8m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 15 | kW
P013-C001-0003 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 浸漬膜槽ブロワ | 7m3/h | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 18.5 | kW
P013-C001-0004 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 洗浄水ポンプ | 30m3/h | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 3.7 | kW
P013-C002-0005 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 曝気槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 200 | m3
P013-C002-0006 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 浸漬膜槽 | RC製 | 4 | 基 | 30 | 内容積 | 36 | m3
P013-C002-0007 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 洗浄液槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 55 | m3
P013-C004-0008 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 槽内内部装置 | FRP | 4 | 式 | 7 | 重量 | 600 | kg | CO2排出原単位 | 2.944 | kg-CO2/kg
P013-C004-0009 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 槽内内部装置 | FRP | 1 | 式 | 7 | 重量 | 200 | kg | CO2排出原単位 | 2.944 | kg-CO2/kg
P013-C004-0010 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 槽内内部装置 | PP | 1 | 式 | 7 | 重量 | 600 | kg | CO2排出原単位 | 1.699 | kg-CO2/kg
P013-C005-0011 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 190000 | k￥
P013-C005-0012 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 190000 | k￥
P013-C005-0013 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 190000 | k￥
P013-C005-0014 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 190000 | k￥
P014-C001-0001 | P014 | 生物膜 | C001-004 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 大容量・屋外型 | 逆洗ポンプ | 720m3/h | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 90 | kW
P014-C001-0002 | P014 | 生物膜 | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 曝気ブロワ | 4.8m3/min | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 11 | kW
P014-C002-0003 | P014 | 生物膜 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 生物膜槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 80.6 | m3
P014-C002-0004 | P014 | 生物膜 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 処理水槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 113 | m3
P014-C004-0005 | P014 | 生物膜 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 充填材 | PP | 1 | 式 | 10 | 充填量 | 30000 | kg | CO2排出原単位 | 1.699 | kg-CO2/kg
P014-C004-0006 | P014 | 生物膜 | C004-006 | 建設データ | その他 | 鋼製機器 |  | 内部装置 | SUS304 | 1 | 式 | 15 | 重量 | 400 | kg | CO2排出原単位 | 2.944 | kg-CO2/kg
P014-C005-0007 | P014 | 生物膜 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 65000 | k￥
P014-C005-0008 | P014 | 生物膜 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 65000 | k￥
P014-C005-0009 | P014 | 生物膜 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 65000 | k￥
P014-C005-0010 | P014 | 生物膜 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 65000 | k￥
P015-C001-0001 | P015 | UASB | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 前沈殿槽減速機 | 2.2kW | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 2.2 | kW
P015-C001-0002 | P015 | UASB | C001-009 | 建設データ | 機器・装置類 | 攪拌機 |  | pH調整槽攪拌機 | 0.2kW | 1 | 基 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P015-C001-0003 | P015 | UASB | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 中継ポンプ | 21m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P015-C001-0004 | P015 | UASB | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 循環ポンプ | 21m3/h | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P015-C001-0005 | P015 | UASB | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | 中和剤注入ポンプ | 60L/min | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P015-C002-0006 | P015 | UASB | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 前沈殿槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 75 | m3
P015-C002-0007 | P015 | UASB | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 酸生成槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 12 | m3
P015-C002-0008 | P015 | UASB | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 嫌気反応槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 165 | m3
P015-C002-0009 | P015 | UASB | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | ガスホルダ | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 17 | m3
P015-C002-0010 | P015 | UASB | C002-008 | 建設データ | 塔槽類 | プラスチック槽 | PE本体 | 中和剤タンク | PE製 | 1 | 基 | 10 | 内容積 | 5 | m3
P015-C002-0011 | P015 | UASB | C002-007 | 建設データ | 塔槽類 | 鋼製槽 |  | 脱硫塔 | SS400 1m3 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 1 | m3
P015-C003-0012 | P015 | UASB | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 中和剤タンク |  | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 2.3 | m2
P015-C003-0013 | P015 | UASB | C003-003 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | 鋼製槽/プラ製槽用（円形） | 脱硫塔 |  | 1 | 基 | 30 | 槽底面積 | 1.3 | m2
P015-C004-0014 | P015 | UASB | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 脱硫剤 | 酸化鉄+粘土鉱物 | 1 | 式 | 30 | 重量 | 800 | kg | CO2排出原単位 | 0.074 | kg-CO2/kg
P015-C005-0015 | P015 | UASB | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 103000 | k￥
P015-C005-0016 | P015 | UASB | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 103000 | k￥
P015-C005-0017 | P015 | UASB | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 103000 | k￥
P015-C005-0018 | P015 | UASB | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 103000 | k￥
P016-C001-0001 | P016 | 脱水 | C001-014 | 建設データ | 機器・装置類 | モーター | 開放防滴屋内型 | 脱水機モーター |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 3.7 | kW
P016-C001-0002 | P016 | 脱水 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | アニオン脱水助剤供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.2 | kW
P016-C001-0003 | P016 | 脱水 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | カチオン脱水助剤供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.75 | kW
P016-C001-0004 | P016 | 脱水 | C001-005 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 薬剤用・屋外型 | カチオン助剤自動溶解器 |  | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.15 | kW
P016-C001-0005 | P016 | 脱水 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 汚泥供給ポンプ |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 1.5 | kW
P016-C001-0006 | P016 | 脱水 | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 攪拌ブロワ |  | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 11 | kW
P016-C001-0007 | P016 | 脱水 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | ろ布洗浄ポンプ |  | 1 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P016-C002-0008 | P016 | 脱水 | C002-006 | 建設データ | 塔槽類 | コンクリート槽 | 基礎を含む | 汚泥槽 | RC製 | 1 | 基 | 30 | 内容積 | 42.9 | m3
P016-C004-0009 | P016 | 脱水 | C004-006 | 建設データ | その他 | 鋼製機器 |  | 脱水機 | 鋼板製 | 1 | 式 | 15 | 重量 | 5200 | kg | CO2排出原単位 | 3.556 | kg-CO2/kg
P016-C005-0010 | P016 | 脱水 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 371000 | k￥
P016-C005-0011 | P016 | 脱水 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 371000 | k￥
P016-C005-0012 | P016 | 脱水 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 371000 | k￥
P016-C005-0013 | P016 | 脱水 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 371000 | k￥
P017-C001-0001 | P017 | 乾燥 | C001-008 | 建設データ | 機器・装置類 | ブロア | 全閉外扇屋外型 | 誘引ファン |  | 2 | 台 | 7 | モータ出力 | 5.5 | kW
P017-C001-0002 | P017 | 乾燥 | C001-002 | 建設データ | 機器・装置類 | ポンプ | 標準型・屋外型 | 重油供給ポンプ |  | 4 | 台 | 7 | モータ出力 | 0.4 | kW
P017-C003-0003 | P017 | 乾燥 | C003-004 | 建設データ | RC基礎 | RC基礎 | その他 | 設備一式 |  | 1 | 基 | 30 | 容積 | 25.5 | m3
P017-C004-0004 | P017 | 乾燥 | C004-006 | 建設データ | その他 | 鋼製機器 |  | 炉体、乾燥機等 | 鋼板 | 1 | 式 | 20 | 重量 | 19250 | kg | CO2排出原単位 | 1.387 | kg-CO2/kg
P017-C004-0005 | P017 | 乾燥 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | 炉体 | れんが | 1 | 式 | 20 | 重量 | 9750 | kg | CO2排出原単位 | 0.939 | kg-CO2/kg
P017-C004-0006 | P017 | 乾燥 | C004-007 | 建設データ | その他 | その他 |  | コンベア |  | 1 | 式 | 15 | 価格 | 2000 | k￥ | CO2排出原単位 | 3.22 | kg-CO2/k\
P017-C005-0007 | P017 | 乾燥 | C005-001 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 配管(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 294000 | k￥
P017-C005-0008 | P017 | 乾燥 | C005-004 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 計装品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 294000 | k￥
P017-C005-0009 | P017 | 乾燥 | C005-005 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | 電気品(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 294000 | k￥
P017-C005-0010 | P017 | 乾燥 | C005-006 | 建設データ | 電気・配管工事 | 電気・配管工事 |  | ｹｰﾌﾞﾙ(I-O) |  | 1 | 式 | 7 | 建設工事費 | 294000 | k￥
建設時の機器・設備データ登録
ヘルプ
簡易版

## Base資材データ
25
ID | UP_ID | ユニットプロセス | 運用資材コード | 大分類 | 中分類 | 細分類 | 種類 | 名称 | 仕様２ | 入力値 |  |  | 台数 | 負荷率 （％） | 稼働時間 （h/day） | 薬品濃度 （％） | 対応する 機器ID
P002-R101-0001 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R101-009 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | ポリ塩化アルミニウム（PAC） |  | 使用量 | 10 | kg/day
P002-R101-0002 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） |  | 使用量 | 1 | kg/day |  |  |  | 25
P002-R101-0003 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | 砂 | 補充用 10%/年 | 使用量 | 720 | kg/year
P002-R102-0004 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | 砂 | 交換 15年/回 | 使用量 | 480 | kg/year
P002-R201-0005 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 混和槽攪拌機 |  | モータ出力 | 0.1 | kW | 2 | 80 | 24 |  | P002-C001-0001
P002-R201-0006 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集槽攪拌機 |  | モータ出力 | 0.2 | kW | 2 | 80 | 24 |  | P002-C001-0002
P002-R201-0007 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 掻寄機駆動装置 |  | モータ出力 | 0.2 | kW | 4 | 80 | 24 |  | P002-C001-0003
P002-R201-0008 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 洗浄ポンプ |  | モータ出力 | 2.2 | kW | 6 | 80 | 0.33 |  | P002-C001-0004
P002-R201-0009 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | PAC注入ポンプ |  | モータ出力 | 0.1 | kW | 2 | 80 | 24 |  | P002-C001-0005
P002-R201-0010 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | アルカリ注入ポンプ |  | モータ出力 | 0.1 | kW | 2 | 80 | 24 |  | P002-C001-0006
P002-R201-0011 | P002 | 凝集沈殿ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 排泥ポンプ |  | モータ出力 | 0.4 | kW | 4 | 80 | 0.5 |  | P002-C001-0007
P003-R101-0001 | P003 | 凝集沈殿分離 | R101-008 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | 硫酸バンド |  | 使用量 | 400 | kg/day |  |  |  | 100
P003-R101-0002 | P003 | 凝集沈殿分離 | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ |  | 使用量 | 150 | kg/day |  |  |  | 97
P003-R101-0003 | P003 | 凝集沈殿分離 | R101-011 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集助剤 | 高分子凝集剤（ポリアクリルアミド系） |  | 使用量 | 2 | kg/day |  |  |  | 100
P003-R201-0004 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | ポンプ槽揚水ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0001
P003-R201-0005 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 混合槽攪拌機 |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0002
P003-R201-0006 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集槽攪拌機 |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0003
P003-R201-0007 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集槽汚泥攪拌ポンプ |  | モーター出力 | 0.4 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0004
P003-R201-0008 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 汚泥引抜ポンプ |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0005
P003-R201-0009 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 硫酸バンド供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0006
P003-R201-0010 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | か性ソーダ供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0007
P003-R201-0011 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集助剤供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.4 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P003-C001-0008
P003-R201-0012 | P003 | 凝集沈殿分離 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 助剤自動溶解器 |  | モーター出力 | 1.15 | kW | 1 | 80 | 6 |  | P003-C001-0009
P004-R101-0001 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） |  | 使用量 | 12 | kg/day |  |  |  | 97
P004-R101-0002 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R101-009 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | ポリ塩化アルミニウム（PAC） |  | 使用量 | 100 | kg/day |  |  |  | 100
P004-R101-0003 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R101-011 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集助剤 | 高分子凝集剤（ポリアクリルアミド系） |  | 使用量 | 1 | kg/day |  |  |  | 100
P004-R201-0004 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 加圧水ポンプ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0001
P004-R201-0005 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | スカムスキマー |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0002
P004-R201-0006 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集剤ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0003
P004-R201-0007 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | pH調整剤ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0004
P004-R201-0008 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集助剤ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0005
P004-R201-0009 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集助剤フィーダ |  | モーター出力 | 0.1 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0006
P004-R201-0010 | P004 | 浮上分離(加圧浮上） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 凝集助剤攪拌機 |  | モーター出力 | 0.75 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P004-C001-0007
P005-R201-0001 | P005 | 急速ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | ろ過ポンプ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P005-C001-0001
P005-R201-0002 | P005 | 急速ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 空洗ブロワ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 0.2 |  | P005-C001-0002
P005-R201-0003 | P005 | 急速ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 逆洗ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 0.2 |  | P005-C001-0003
P006-R102-0001 | P006 | 活性炭吸着 | R102-003 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | 活性炭 | 活性炭 | 15%/年 | 使用量 | 762.8 | kg/year |  |  |  | 100
P006-R201-0002 | P006 | 活性炭吸着 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 逆洗ポンプ |  | モーター出力 | 11 | kW | 1 | 80 | 1 |  | P006-C001-0001
P006-R201-0003 | P006 | 活性炭吸着 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 逆洗ブロワ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 1 |  | P006-C001-0002
P006-R201-0004 | P006 | 活性炭吸着 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 供給ポンプ |  | モーター出力 | 3.7 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P006-C001-0003
P006-R202-0005 | P006 | 活性炭吸着 | R202-002 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | 灯油 | 活性炭再生用 | 400L/t、3年/回 | 使用量 | 2.7736 | L/day | 1
P007-R101-0001 | P007 | イオン交換 | R101-002 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | 塩酸（35%換算） | 135L/d | 使用量 | 159.3 | kg/day |  |  |  | 35
P007-R101-0002 | P007 | イオン交換 | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（再生用） | 119L/d | 使用量 | 39.3 | kg/day |  |  |  | 97
P007-R101-0003 | P007 | イオン交換 | R101-007 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 酸化・還元剤 | 重亜硫酸ナトリウム（液） | 6L/d | 使用量 | 2.7 | kg/day |  |  |  | 100
P007-R101-0004 | P007 | イオン交換 | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（中和用） | 2.8L/d | 使用量 | 0.9 | kg/day |  |  |  | 97
P007-R103-0005 | P007 | イオン交換 | R103-003 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | CER | 使用量 | 0.085 | m3/year
P007-R103-0006 | P007 | イオン交換 | R103-004 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | イオン交換樹脂 | 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AER | 使用量 | 0.18 | m3/year
P007-R201-0007 | P007 | イオン交換 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 前処理水送水ポンプ |  | モーター出力 | 3.7 | kW | 1 | 80 | 23 |  | P007-C001-0001
P007-R201-0008 | P007 | イオン交換 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 脱炭酸塔ブロワ |  | モーター出力 | 0.4 | kW | 1 | 80 | 23 |  | P007-C001-0002
P007-R201-0009 | P007 | イオン交換 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 中間ポンプ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 23 |  | P007-C001-0003
P007-R201-0010 | P007 | イオン交換 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 再生水ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 1 |  | P007-C001-0004
P007-R201-0011 | P007 | イオン交換 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 排水送水ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 1 |  | P007-C001-0005
P007-R201-0012 | P007 | イオン交換 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 薬品注入ポンプ |  | モーター出力 | 0.1 | kW | 1 | 80 | 23 |  | P007-C001-0006
P008-R101-0001 | P008 | 膜ろ過 | R101-009 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集剤 | ポリ塩化アルミニウム（PAC） |  | 使用量 | 10 | kg/day
P008-R101-0002 | P008 | 膜ろ過 | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） | 25%か性ソーダ | 使用量 | 20 | kg/day |  |  |  | 25
P008-R102-0003 | P008 | 膜ろ過 | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | 砂 | 補充用 10%/年 | 使用量 | 720 | kg/year
P008-R102-0004 | P008 | 膜ろ過 | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | 砂 | 交換 15年 7.2t | 使用量 | 480 | kg/year
P008-R201-0005 | P008 | 膜ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 吸引ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 2 | 80 | 24 |  | P008-C001-0001
P008-R201-0006 | P008 | 膜ろ過 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 洗浄ブロワ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 2 | 80 | 0.33 |  | P008-C001-0002
P009-R101-0001 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R101-002 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | 塩酸（35%換算） |  | 使用量 | 118 | kg/day |  |  |  | 35
P009-R101-0002 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） |  | 使用量 | 3.63 | kg/day |  |  |  | 25
P009-R101-0003 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R101-007 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 酸化・還元剤 | 重亜硫酸ナトリウム（液） |  | 使用量 | 4.42 | kg/day |  |  |  | 34
P009-R102-0004 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | ポリッシングフィルタ | 10%補給/年 | 使用量 | 160 | kg/year
P009-R102-0005 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R102-001 | 運用データ | 消耗資材 | 資材 | ろ材 | ポリッシングフィルタ | 全量交換/4年 | 使用量 | 820 | kg/year
P009-R103-0006 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R103-005 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | ろ材 | 安全フィルタ | 全量交換/年 | 使用量 | 48 | 本/year
P009-R103-0007 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R103-001 | 運用データ | 消耗資材 | 交換部品等 | 膜モジュール | ROエレメント | 20%交換/年 | 使用量 | 7.8 | 本/year
P009-R201-0008 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 前処理水送水ポンプ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0001
P009-R201-0009 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 逆洗排水ポンプ |  | モーター出力 | 3.7 | kW | 1 | 80 | 1 |  | P009-C001-0002
P009-R201-0010 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 逆洗ポンプ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 0.2 |  | P009-C001-0003
P009-R201-0011 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 脱炭酸塔ブロワ |  | モーター出力 | 0.75 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0004
P009-R201-0012 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | ろ過水送水ポンプ |  | モーター出力 | 3.7 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0005
P009-R201-0013 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 脱炭酸水ポンプ |  | モーター出力 | 7.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0006
P009-R201-0014 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 高圧ポンプ |  | モーター出力 | 45 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0007
P009-R201-0015 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 塩酸注入ポンプ |  | モーター出力 | 0.1 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0008
P009-R201-0016 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | か性ソーダポンプ |  | モーター出力 | 0.1 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0009
P009-R201-0017 | P009 | 逆浸透膜（RO） | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 重亜硫酸ソーダポンプ |  | モーター出力 | 0.1 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P009-C001-0010
P010-R101-0001 | P010 | 中和・pH調整 | R101-001 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | 硫酸（100%換算） |  | 使用量 | 75 | kg/day |  |  |  | 100
P010-R201-0002 | P010 | 中和・pH調整 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | エアレータ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 4 | 80 | 24 |  | P010-C001-0001
P010-R201-0003 | P010 | 中和・pH調整 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 調整槽揚水ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P010-C001-0002
P010-R201-0004 | P010 | 中和・pH調整 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 中和槽攪拌機 |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P010-C001-0003
P010-R201-0005 | P010 | 中和・pH調整 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 硫酸供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P010-C001-0004
P011-R201-0001 | P011 | オゾン酸化 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | オゾン発生器 |  | 出力 | 30 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P011-C001-0001
P012-R101-0001 | P012 | 活性汚泥(標準法) | R101-014 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 栄養剤 | りん酸塩（正りん酸ナトリウム） | 活性汚泥栄養剤 | 使用量 | 10 | kg/day
P012-R201-0002 | P012 | 活性汚泥(標準法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 汚泥掻寄機 |  | モーター出力 | 0.4 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P012-C001-0001
P012-R201-0003 | P012 | 活性汚泥(標準法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 返送汚泥引抜ポンプ |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P012-C001-0002
P012-R201-0004 | P012 | 活性汚泥(標準法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 酸化ブロワ |  | モーター出力 | 7.5 | kW | 4 | 80 | 24 |  | P012-C001-0003
P012-R201-0005 | P012 | 活性汚泥(標準法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 栄養剤供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P012-C001-0004
P013-R101-0001 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） |  | 使用量 | 12 | kg/day |  |  |  | 97
P013-R101-0002 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | R101-006 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 酸化・還元剤 | 次亜塩素酸ソーダ（溶液） |  | 使用量 | 17.7 | kg/day
P013-R201-0003 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 処理水ポンプ |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 3 | 80 | 24 |  | P013-C001-0001
P013-R201-0004 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 曝気槽ブロワ |  | モーター出力 | 15 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P013-C001-0002
P013-R201-0005 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 浸漬膜槽ブロワ |  | モーター出力 | 18.5 | kW | 3 | 80 | 24 |  | P013-C001-0003
P013-R201-0006 | P013 | 活性汚泥(膜浸漬法) | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 洗浄ポンプ |  | モーター出力 | 3.7 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P013-C001-0004
P014-R201-0001 | P014 | 生物膜 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 逆洗ブロワ |  | モーター出力 | 90 | kW | 1 | 80 | 0.5 |  | P014-C001-0001
P014-R201-0002 | P014 | 生物膜 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 曝気ブロワ |  | モーター出力 | 11 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P014-C001-0002
P015-R101-0001 | P015 | UASB | R101-003 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 中和・pH調整剤 | か性ソーダ（97% 固形有姿） |  | 使用量 | 150 | kg/day |  |  |  | 97
P015-R201-0002 | P015 | UASB | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 前沈殿槽減速機 |  | モーター出力 | 2.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P015-C001-0001
P015-R201-0003 | P015 | UASB | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | pH調整槽攪拌機 |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P015-C001-0002
P015-R201-0004 | P015 | UASB | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 中継ポンプ |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P015-C001-0003
P015-R201-0005 | P015 | UASB | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 循環ポンプ |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P015-C001-0004
P015-R201-0006 | P015 | UASB | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 中和剤注入ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P015-C001-0005
P016-R101-0001 | P016 | 脱水 | R101-011 | 運用データ | 消耗資材 | 薬品 | 凝集助剤 | 高分子凝集剤（ポリアクリルアミド系） | 脱水助剤 | 使用量 | 2 | kg/day
P016-R201-0002 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 脱水機モーター |  | モーター出力 | 3.7 | kW | 1 | 80 | 8 |  | P016-C001-0001
P016-R201-0003 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | アニオン脱水助剤供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.2 | kW | 1 | 80 | 8 |  | P016-C001-0002
P016-R201-0004 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | カチオン脱水助剤供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.75 | kW | 1 | 80 | 8 |  | P016-C001-0003
P016-R201-0005 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | カチオン助剤自動溶解器 |  | モーター出力 | 1.15 | kW | 1 | 80 | 2 |  | P016-C001-0004
P016-R201-0006 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 汚泥供給ポンプ |  | モーター出力 | 1.5 | kW | 1 | 80 | 8 |  | P016-C001-0005
P016-R201-0007 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 攪拌ブロワ |  | モーター出力 | 11 | kW | 1 | 80 | 24 |  | P016-C001-0006
P016-R201-0008 | P016 | 脱水 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | ろ布洗浄ポンプ |  | モーター出力 | 5.5 | kW | 1 | 80 | 10 |  | P016-C001-0007
P017-R201-0001 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 汚泥ホッパー |  | モーター出力 | 1.36 | kW | 1 | 100 | 7.5
P017-R201-0002 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 汚泥コンベア |  | モーター出力 | 1.52 | kW | 1 | 100 | 7.5
P017-R201-0003 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 乾燥機 |  | モーター出力 | 2.4 | kW | 1 | 100 | 7.5
P017-R201-0004 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | サイクロン |  | モーター出力 | 0.32 | kW | 1 | 100 | 7.5
P017-R201-0005 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 誘引ファン |  | モーター出力 | 4.4 | kW | 1 | 100 | 7.5 |  | P017-C001-0001
P017-R201-0006 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 脱臭炉用重油ポンプ |  | モーター出力 | 0.6 | kW | 1 | 100 | 7.5
P017-R201-0007 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 乾燥炉用重油ポンプ |  | モーター出力 | 0.32 | kW | 1 | 100 | 7.5
P017-R201-0008 | P017 | 乾燥 | R201-001 | 運用データ | 運転エネルギー | 電力 | 電力 | 重油供給ポンプ |  | モーター出力 | 0.4 | kW | 2 | 80 | 7.5 |  | P017-C001-0002
P017-R202-0009 | P017 | 乾燥 | R202-004 | 運用データ | 運転エネルギー | 燃料 | A重油 | A重油 | ６０L/h | 使用量 | 450 | L/day | 1 | 100 | 7.5
運用資材、運転エネルギーデータ登録
ヘルプ
簡易版

## 産業連関表
産業連関表によるCO2排出原単位（参考）
部門コード | 品目 | 単位 | エネルギー | 平均単価 | CO2排出量
|  | unit | MJ/unit | k\/unit | kg/unit
62101 | 窯業原料鉱物 | k\ | 92.18 |  | 5.4
62201 | 砂利･採石 | k\ | 66.52 |  | 4.24
62202 | 砕石 | k\ | 73.84 |  | 4.58
62909 | その他の非金属鉱物 | k\ | 88.33 |  | 5.04
161101 | 製材 | k\ | 34.66 |  | 2
161102 | 合板 | k\ | 45.46 |  | 2.72
181301 | 段ボール | k\ | 146.72 |  | 10.86
181301 | 化学肥料 | k\ | 114.57 |  | 7.09
202101 | ソーダ工業製品 | k\ | 334.34 |  | 25.95
202909 | その他の無機化学工業製品 | k\ | 122.57 |  | 8.44
203201 | 脂肪族中間物 | k\ | 215.08 |  | 15.23
203301 | 合成ゴム | k\ | 184.27 |  | 13.37
203902 | 油脂加工製品 | k\ | 67.06 |  | 3.93
203909 | その他の有機化学工業製品 | k\ | 142.78 |  | 9.62
204101 | 熱硬化性樹脂 | k\ | 124.91 |  | 8.33
204102 | 熱可塑性樹脂 | k\ | 183.72 |  | 12.07
204103 | 高機能性樹脂 | k\ | 128.64 |  | 8.49
207101 | 石けん･合成洗剤･界面活性剤 | k\ | 70.66 |  | 4.47
207201 | 塗料 | k\ | 79.49 |  | 5.22
207909 | その他の化学最終製品 | k\ | 87.86 |  | 5.49
221101 | プラスチック製品 | k\ | 79.37 |  | 4.76
251201 | ガラス繊維・同製品 | k\ | 97.74 |  | 5.79
252201 | 生コンクリート | k\ | 152.62 |  | 23.87
259901 | 耐火物 | k\ | 130.1 |  | 11.22
259909 | その他窯業･土石製品 | k\ | 85.06 |  | 11.47
262101 | 熱間圧延鋼材 | k\ | 359.49 |  | 24.39
262201 | 鋼管 | k\ | 212.69 |  | 14.42
263103 | 鋳鉄品・鍛工品 | k\ | 185.44 |  | 14.08
272101 | 電線･ケーブル | k\ | 79.24 |  | 4.86
272203 | 非鉄金属素形材 | k\ | 177.99 |  | 11.01
289902 | 金属製容器・製缶板金製品 | k\ | 86.27 |  | 5.45
301201 | 運搬機械 | k\ | 51.24 |  | 3.22
301901 | ポンプ及び圧縮機 | k\ | 66.6 |  | 4.32
301902 | 機械工具 | k\ | 67.1 |  | 4.13
301909 | その他の一般産業機械･装置 | k\ | 59.19 |  | 3.79
302201 | 化学機械 | k\ | 48.06 |  | 2.99
303109 | その他の一般機械器具･部品 | k\ | 65.01 |  | 4.12
333201 | 電気計測器 | k\ | 31.06 |  | 1.8
341101 | 回転電気機械 | k\ | 58.35 |  | 3.52
341102 | 開閉制御装置・配電盤 | k\ | 38.93 |  | 2.36
341103 | 変圧器・変成器 | k\ | 50.02 |  | 3.12
371902 | 分析器･試験機･計量器･測定器 | k\ | 37.84 |  | 2.24
511100 | 事業用電力 | kWh | 8.442 |  | 0.53
721012 | 天然ガス | m3 | 1.656 |  | 2.239 | 燃焼時環境負荷含む
2111013 | 石油製品（灯油） | L | 1.977 |  | 2.682 | 燃焼時環境負荷含む
2111014 | 石油製品（軽油） | L | 5.067 |  | 2.949 | 燃焼時環境負荷含む
2111015 | 石油製品（A重油） | L | 1.778 |  | 3.046 | 燃焼時環境負荷含む
2029021 | 圧縮ガス（アセチレン） | kg | 201.17 |  | 11.23 | 燃焼時環境負荷含む
521101 | 上水道･簡易水道 | k\ | 53.16 |  | 2.48
521102 | 工業用水 | k\ | 59.4 |  | 2.7